经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院东站校区段）

施工图设计说明

- 概述

本项目建设地点为重庆市经开区，经开区位于重庆主城九区中“黄金三角”地带，是从“长江黄金水道”下游进入主城的门户，辖区东港港区是重庆市规划的7个国家级物流枢纽平台之一，是主城区沿江布局的4个枢纽港区中唯一布局在江南的港口。区内重庆高铁东站(目前已确定有渝湘高铁、沿江高铁、渝西高铁、渝万高铁、渝贵高铁等线路通过)、枢纽东环线(客、货两运)建成后，将融入重庆铁路枢纽网，形成公路、铁路、水运共存的综合立体交通体系，实现铁、公、水联运，保障企业运作高时效，物流集散无延滞。

## 1.1工程概况

项目名称：经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院东站校区段）。

项目性质：新建项目。

项目业主：重庆经开区投资集团有限公司。

代建业主：重庆经开区开发建设有限公司。

建设地址：经开区茶园大道以南片区建工学院。

建设规模及工程范围：本项目为经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院东站校区段），拟建d400污水管网155m，d600雨水管网19m，起点始于建工职业学院东入口位置，终点止于茶园大道，同时为修建雨污管网，在建工职业学院东入口位置，自南向北修建宽5.0m的临时便道接入茶园大道辅道，便道全长约319.687m，道路等级采用四级公路Ⅱ级,设计速度15km/h。

## 1.2设计依据

### 1.2.1设计合同及基础资料

（1）与建设单位签订的设计合同。

（2）1:500区域地形图。

（3）排水管线勘察资料。

### 1.2.2相关规范、标准

（1）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（2）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（3）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（4）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（5）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（6）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

（7）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

（8）《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）

（9）《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）

（10）《给排水工程结构物结构设计规范》（GB50069-2002）

（11）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

（12）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（13）《山地城市室外排水管渠设计标准》（DBJ50/T-296-2018）

（14）《建筑工地排水技术标准》（DBJ50/T-404-2021）

（15）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

（16）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

（17）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

（18）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

（19）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

（20）《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

（21）《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）

（22）《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）

（23）《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点（2024）》（重庆市城乡建设委员会2024.11）

（24）《关于发布重庆市暴雨强度修订公式及设计暴雨雨型的通知》渝建〔2017〕443号

（25）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号令）

（26）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）

（27）《关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号）

（28）《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（重庆市住房和城乡建设委员会2019.11.18）

（29）《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》（重庆城乡建设委员会2017.07）

（30）《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）》（重庆城乡建设委员会2019.03）

（31）《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）

（32）《重庆市城市排水设施管理办法》（重庆市人民政府令第81号）

（33）《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）2013年版

### 1.2.3标准图集

（1）《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

（2）《预制混凝土装配式检查井》（DJBT50-121）

（3）《市政排水管道附属设施标准图集》（DJBT50-159）

### 1.2.4工程设计资料

- 与建设方签定的工程设计合同；

- 《建工职业学院东站校区(一期)配套道路工程》（重庆路威土木工程设计有限公司2023.09）

- 《重庆建筑工程职业学院东站校区建设项目（一期）》（中国建筑西南设计研究院有限公司2024.10）

- 《经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院段）工程地质勘察报告（直接详细勘察）》（重庆卓汇工程勘察设计有限公司2025.1）

5）《江南新城(含经开区部分)雨污分流专项计划》（重庆市市政设计研究院有限公司，2022.10）

6）关于印发《南岸区重庆经开区排水管网改造整治专项行动实施方案(2022——2025年）》的通知（重庆市南岸区人民政府办公室 重庆经济技术开发区管理委员会办公室）

7）经开区市政排水管网精细化普查项目管勘成果；

7）重庆经济技术开发区市政环卫绿化管理处经开区建成区场镇和小区内部排水管网精细化普查项目管勘成果

9）《广阳湾智创生态城（长江以南片区）详细规划优化》2023年版

10）建设方提供的其他相关资料。

## 1.3上阶段批复及执行情况

本工程暂未获得初设批复文件号，待获得后补充，详见设计说明“1.3”。

## 1.4规范强制性条文执行情况

本项目未违反行业现行规范强制性条文。

- 规划及现状分析

## 2.1规划分析

1、《重庆市南岸区（经开区）城镇排水（雨水、污水）专项规划（2021～2035）》

（1）排水体制

根据《南岸区国土空间分区规划2020-2035》的要求，规划城区采用分流制排水系统。老城区雨污合流体系逐步改造为分流制排水体系，新建区域严格按照雨污分流排水体系进行规划建设。

结合自然地形和城市规划场地高程划分雨水排水分区，各分区内的雨水通过雨水管渠收集，就近重力排入自然水体或沟渠。

（2）规划目标

规划远期，完全达到雨、污水分流制，在规划区域内建成完整、顺畅的雨水排放系统。

在设计重现期内，确保雨水排水畅通，不积水；在超过重现期时，能做到积水时间短、退水快。

- 规划雨、污水系统

根据建设方建设方提供资料，本次设计范围规划为东拓区二路，南接东拓区一路，北接茶园大道。于道路西侧规划DN400污水管，末端排至茶园大道污水系统，于道路东侧规划DD600雨水管，末端排至茶园大道雨水系统。

本项目起点始于建工职业学院东入口位置，终点止于茶园大道。拟建场地为现状村道和部分原始地貌。为保证本项目的顺利实施，需修建一条进场施工便道。较规划相比，便道起点位置缩短至学院东入口位置，终点开口位置较规划西侧移动。雨污水管网布置位置同便道进行同步调整。

## 2.2现状分析

### 2.2.1现状排水管道分析

本次工程设计项目范围内拟建建工学院，周边规划路网未实施，导致学院建成后内部污水无出路。

## 2.3工程地址条件（摘自地勘报告）

### 2.3.1场地位置及地形地貌

#### 2.3.1.1场地位置

本项目为经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院东站校区段），项目主要位于经开区建工职业学院东侧项目范围内，路网条件成熟，交通方便。

#### 2.3.1.2地形地貌

拟建场地为地貌分区属四川盆地东部平行岭谷区之构造剥蚀浅丘（丘陵）地貌，其地形地貌特征受地质构造和地层岩性的制约，大背斜构成中低山区、小背斜和向斜构成剥蚀浅丘地貌区，红层（红色砂、泥岩）大面积分布于地表，红层丘陵原始风貌在场地内总体较清晰，红色砂、泥岩构成的丘陵随处可见，但如今，周边区域工程建设、开山取石等人类工程活动留下的痕迹，开挖后裸露的基岩与周边残存的植被形成鲜明的对比。建工职业学院东侧段拟建管网北侧为已建茶园大道，东侧为原始地貌，地形整体东西高，中部最低，西侧及中部有回填，地形坡度2～40°，中部平地缓坡，拟建场地地面高程241～287m。

2.3.2气象与水文

2.3.2.1气象

勘察区属亚热带季风性湿润气候，日照总时数1000～1200h，具冬暖夏热，无霜期长、雨量充沛、温润多阴、雨热同季，常年降雨量1000～1400mm，春夏之交夜雨尤甚、空气湿度大、云雾多、日照偏少、秋雨连绵等特点，素有“巴山夜雨”之说。气温的垂直分带明显，海拔高程300m以下的沿江河谷区，年平均气温为18.0～18.8℃。

气温：多年平均气温18.3℃，月平均最高气温是8月为28.1℃，月平均最低气温在1月为5.7℃。极端最高气温43℃，出现日期：2006年8月15日；极端最低气温-1.8℃，出现日期：1955年1月11日。

湿度：年蒸发量1079.2mm；最大年蒸发量1347.3mm；年平均相对湿度79%；年平均绝对湿度17.7MPa；多年平均相对湿度79%左右，绝对湿度17.7hPa左右，最热月份相对湿度70%左右，最冷月份相对湿度81%左右。

降水量：最大年降水量1544.8mm，最小年降水量740.1mm，多年平均降水量为1082.6mm，年最大降雨量1544.8mm，年最小降雨量740.1mm，降雨多集中在5～9月，约占全年降雨量的70%，且强度较大，暴雨时有发生；日最大降雨量266.5mm(2007.7.17)，日降雨量大于25mm以上的大暴雨日数占全年降雨日数的62%左右，小时最大降雨量可达62.1mm；多年平均蒸发量1138.6 mm。

风：全年主导风向为北，频率13%左右，夏季主导风向为北西，频率10%左右，年平均风速为1.3m/s左右，最大风速为26.7m/s。

2.3.2.2水文

经开区内河流均属长江水系，主要包括长江干流（南岸区段）、长江一级支流（苦溪河、渔溪河、回龙沟、桶颈沟等），以及长江二、三级支流（杨家沟、拦马河、梨子园河、跳蹬河、冯家沟、杉树湾沟等）。

拟建场地范围内勘察期间未见地表水体。

2.3.3地质构造及地震

2.3.3.1地质构造

工程区位于一级大地构造单元扬子准台地东南，属于二级大地构造单元重庆台坳的重庆陷褶束（三级大地构造单元）之南部。重庆陷褶束主要构造由一系列的北东～北北东向的近于平行的不对称的线形的梳妆或箱状褶皱束组成。褶皱的背斜紧凑狭窄，向斜开阔平缓。断裂多为高角度（50～80°）走向逆冲断层，且多为南东东向北西西逆冲。扭性断裂斜交地层走向，北东组较北西组发育，扭动特征明显，北东组断裂顺时针扭动，北西组作逆时针扭动。

拟建工程建工学院东侧段构造上位大盛场向斜轴部偏东翼，向斜北至大盛场南止三角镇附近，由南段和北段连接而成，构造轴向N10°～20°E，两翼不对称，轴部宽缓，岩层倾角5～20°，两翼岩层倾角渐陡，岩层20～45°，轴部出露地层主要为沙溪庙组砂岩和泥岩。

建工学院东侧段拟建场地：

岩层层面多呈波状起伏，向斜东翼岩层产状倾向290°～310°，倾角12～16°,岩层面在砂岩内部多呈闭合状，在砂质泥岩和砂岩分层处一般夹有泥化层。一般情况下无水，雨后有少量渗水，结合程度很差，为软弱结构面。

据地表1:500工程地质测绘、调查及钻孔揭露情况，场地岩层层面多呈波状起伏，具有交错层理，分别在场地四周的节理调查统计表明，场地产状在290～310°∠12～16°之间，304°∠13°为优势产状。

根据现场调查主要发育以下两组构造裂隙：

裂隙L1：倾向161～183°，倾角75～83°，优势产状171°∠79°，裂面较平直、光滑，多呈闭合状，大部分无充填，裂隙间距1～3m，延伸长度1～3m，结合差，属硬性结构面。

裂隙L2：倾向242～265°，倾角76～85°，优势产状253°∠82°，裂面平直、光滑，以闭合状为主，部分张开宽度1～3mm，大部分无充填，裂隙间距1～2m，延伸长度1～4m，结合差，属硬性结构面。

2.3.3.2地震

重庆地区位于我国南北地震带中断，有三大地震断裂带。在华蓥山、七曜山—金佛山和长寿—贵州遵义一带，历史上曾发生多次地震。自公元前26年以来，有记载的大于或等于4.7级的地震有20余次，属地震活动性弱的地震活动区。属于中强地震频发地区，为国务院确定的全国地震重点监视防御城市。自2002年以来，湖北巴东—巫山、忠县—石柱两带小震明显活跃。目前监测到的最大一次地震2008年5月12日汶川地震，其次还有2004年11月22日，石柱县发生的4.6级地震，震中烈度为5级，有感面积为900平方米；武隆县江口地震震级为3.5级，地震烈度为6度；巫溪县孔梁水库诱发的3.4级地震，地面房屋被破坏。重庆地震的特点是震源很浅，比如1989年11月20日渝北区统景发生的地震，震源深度仅5公里，对地面建筑的破坏相当大，重庆地区有记录的中强地震见下表。

根据上述资料，路段区历史上未出现过大于6度的地震。本区新构造运动主要为间歇性抬升，属构造较稳定的地区。

| 表2.3.2-1 重庆地区有记录的中强地震一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生时间 | 震级 | 震中烈度 | 发震地 | 城区烈度 | 备注 |
| 1854.12.24 | 5.5 | Ⅶ | 重庆南川 | Ⅳ |  |
| 1855.8 | 4.75 | Ⅵ | 重庆彭水 | ≤Ⅳ |  |
| 1856.6.10 | 6.25 | Ⅷ | 重庆黔江 | ≤Ⅴ |  |
| 1989.11.20 | 5.2-5.4 | Ⅶ | 渝北统景 | Ⅳ | 双震 |
| 1999.8.17 | 5.0 | Ⅵ | 重庆荣昌县 | Ⅲ |  |
| 1997.8.13 | 5.2 | Ⅶ | 重庆荣昌 | Ⅲ |  |
| 2001.6.23 | 4.9 | Ⅵ | 重庆荣昌 | ≤Ⅲ |  |
| 2004.11.22 | 4.6 | Ⅴ | 重庆石柱县 | 有感 |  |
| 2008.5.12 | 8.0 | Ⅺ | 四川省汶川 | Ⅴ |  |
| 2010.1.31 | 5.0 | Ⅶ | 四川省遂宁市与重庆市潼南县交界处 | 有感 |  |
| 2016.12.27 | 4.8 | Ⅵ | 重庆荣昌 | 有感 |  |
| 2017.11.23 | 5.0 | Ⅵ | 重庆武隆 | 有感 |  |
| 2021.9.16 | 6.0 | Ⅷ | 四川省泸州市泸县 | 有感 |  |
| 2022.9.5 | 6.8 | Ⅷ | 四川甘孜州泸定县 | 有感 |  |

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）及《建筑抗震设计规范》（GB/T50011－2010）2016年版的规定，重庆市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

2.3.4 地层岩性

据调查和钻探揭示，勘察区地层为第四系人工填土（Q4ml）、第四系全新统粉质黏土、侏罗系中统上沙溪庙组砂质泥岩和砂岩互层分布。现将各岩土层工程特征自上而下（从新到老）分述如下：

#### 2.3.4.4第四系全新统（Q4）

（1）人工堆积填土层（Q4ml）

杂色，主要由粉质黏土及砂、泥岩碎块石及少量建筑垃圾组成，硬质含量约25～50%，粒径一般约5～20cm，局部存在回填块石，发现最大粒径约1.3m，间隙充填可塑状粉质黏土以及风化的砂、泥岩碎屑物，稍湿，松散～中密，稍密为主，填料来源主要为周边拟建建筑场平弃渣。系修建道路及周边人行道、房屋时回填而成，回填时经过适当碾压，回填时间整体大于1年。填土层厚度0～19.5m不等，沿线路分厚度变化大。

（2）残坡积粉质黏土(Q4dl+el)

黄褐色，表层含植物根系，呈可塑状，质较纯，局部含少量碎石，切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。主要分布在原始斜坡地貌表层，个别钻孔有揭露，最大厚度约3.3m（ZY210）。

#### 2.3.4.2侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）

砂质泥岩：红褐色，矿物成分主要为粘土矿物，局部含砂较重，泥质结构，中厚层构造。强风化层岩芯破碎，呈碎块状，岩质软；中风化层岩芯较完整，断口颜色新鲜，岩芯呈柱状、短柱状，岩心节长3～22cm。为场地内主要岩性。

砂岩：黄色～灰色，主要矿物成分为长石、石英、少量云母，中～粗粒结构，钙泥质胶结，中～厚层状构造，裂隙较发育，无泥质填充。强风化层岩芯较破碎，呈碎块状；中风化层岩芯较完整呈短柱状、柱状，岩心节长4～26cm。位场地内主要岩性。

2.3.5基岩面及基岩风化特征

场地被第四系土层覆盖，覆盖层最大约为22.8m，通过钻探揭露及地质调查，基岩面整体较陡，纵横剖面上基岩面一般均呈波状起伏，相邻钻孔间基岩面坡度一般为1～30°，局部大于40°。

根据《工程勘察标准》（DBJ50/T-043-2024）表4.1.2的规定，结合场内岩石野外风化的特征，将场地内基岩划分为强风化、中等风化两种类型。

①强风化带：裂隙发育，岩石结构已大部分破坏，颜色及矿物成分明显变化，岩石被裂隙分割成碎块状，裂面多充填粘土，沿层面常见浅灰色泥质薄膜，钻孔强风化带岩芯多呈碎块状、质软、手可折断，场区内局部地段揭露到此带，未完全揭穿。

②中等风化带：岩石结构部分破坏，岩体较完整。钻孔岩芯多呈短柱状，少量长柱状。

场地内各地层风化带具体情况详见工程地质剖面图和钻孔柱状图。

2.3.6水文地质条件

#### 2.3.6.1地表水

勘察期间场地内未见地表水体，地表及地下水主要受大气降雨补给，由于下伏基岩主要为隔水层，地表排水条件较好，下伏基岩地下含水情况较差，暂时性积水主要位于第四系填土层中。

#### 2.3.6.2地下水

据区域水文地质资料及勘察成果，按地下水的赋存条件、水动力特征，结合含水介质的组合状况，将地下水类型主要划分为松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水两种类型。

1)松散堆积层孔隙水:拟建场地上覆第四系土层可分为素填土、粉质黏土，素填土孔隙发育，为强透水层，渗透性较好，富水性较强；粉质黏土结构致密，属相对隔水层；根据土层结构特点，拟建场地第四系孔隙水主要接受大气降雨以及地表水补给，沿土体孔隙，向地层深部渗流，局部于陡坡处沿孔隙或土岩界面渗出补给地表水。

2）基岩裂隙水：赋存于基岩裂隙中，接受大气降雨及上覆松散层地下水入渗补给，沿基岩裂隙及孔隙径流，向低处排泄。强风化基岩风化网状裂隙发育，呈微张～张开状，为弱透水。中等风化砂质泥岩裂隙多呈闭合状，少数微张，为相对隔水层。场地内基岩裂隙水为自流水。

3）地下水位及变幅

勘察期间在钻孔施工结束后提干钻孔循环水，24h后进行水位观测，未见稳定的地下水位。雨季期间在填土较厚和原始低洼地段存在1～2m的水位变幅。

4)水文地质条件复杂程度：场区地形、地层结构整体不利于大量地下水的存储，地下水补给条件一般，故场地水文地质条件简单。根据拟建场地的岩土特性及当地建筑经验：沿线覆盖层的均匀性差，素填土渗透系数k=11.0m/d，属于强透水层；粉质黏土渗透系数k=0.02m/d，属于弱透水；强风化基岩渗透系数k=1.0 m/d，属于中等透水层；中等风化砂质泥岩渗透系数k=0.05～0.1m/d，属于弱透水层；中等风化砂岩渗透系数k=0.1～0.15m/d，属于弱透水层。若遇到构造破碎带和裂隙密集带，则岩体渗透系数就可能增大很多。

在雨季施工，地表水易沿土体孔隙及岩体裂隙渗透进入基槽内，形成短时性滞水，施工过程中，应加强排水防渗措施。

2.3.7场地水、土腐蚀性评价

经调查，场地周边无制造酸、碱等的污染源，无污染性厂矿企业，无污染水源流入场地，参考周边相关资料，并结合地区经验及钻探表明地基土无污染迹象，场地勘察范围及钻探深度内红层浅部无残留膏盐。按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）附录G判定拟建场地内环境类型为III类；依据《岩土工程勘察规范》（GB 50021 -2001）（2009年版）12.1、12.2条的评价标准和地区经验进行评判，素填土为强透水层，为A型；粉质黏土为弱透水层，为B型。综合地区经验及周围相关资料，环境土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，土对钢结构具微腐蚀性；场地地表水及地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性。应注意地表水、地下水及环境土层对建筑材料腐蚀的防护，防护措施应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2018）的规定。

2.3.8不良地质现象及不利埋藏物

经调查测绘及钻探揭露，勘察区域内没有发现滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区、地下洞室等不良地质现象，勘察范围内勘察期间未发现有毒、有害气体。建工学院东侧井号W-13～W-16段管道右侧为顺向坡，岩层倾角较小，边坡主要为砂岩组成，层面为硬性结构面，对边坡稳定性影响较小。

2.3.9岩土体物理力学特征

本次勘察岩土分层以现场岩性鉴别、结合室内试验成果作为划分依据。

素填土：松散～中密，稍密为主，总体厚度变化较大，场地内大范围均有分布，根据现场岩芯鉴定进行分层；

粉质黏土：可塑状，厚度变化较大，整体厚度较小，大部分地段分布；根据现场岩芯鉴定结合室内试验成果进行综合分层；

强风化基岩：岩体破碎，岩质极软，手可轻易捏碎，根据现场岩芯鉴定进行分层；

中等风化基岩：岩体较完整，根据现场岩芯鉴定结合室内试验成果进行综合分层。

2.3.10场地稳定性评价

2.3.10.1场地稳定性及适宜性评价

据地面调查，拟建场地未见滑坡、泥石流、采空区及危岩等不良地质现象；现状除填土、粉质黏土及强风化基岩外无其它软弱土、湿陷土、红粘土及膨胀土等特殊性岩土；下卧层无土洞、沟浜、破碎带/软弱夹层、防空洞等不利埋藏物；岩质地基未见局部临空面、陡倾基岩面；现状岸坡未见开裂、变形迹象；地基总体稳定。

综上，场地及地基总体稳定，适宜本项目的修建。

2.3.10.2场地均匀性评价

素填土成份主要由砂泥岩碎块石、黏性土及少量建筑垃圾等组成，结构松散～中密，稍密为主，厚度变化大，故而其均匀性差，属不均匀地基；粉质黏土厚薄分布不均，属不均匀地基；强风化基岩风化裂隙发育，厚度变化变化大，力学性能差，均匀性差；中等风化基岩层位稳定，厚度大，承载力高，均匀性较好。

2.3.10.3天然地基可行性分析

（1）根据地表地质调查、区域地质资料以及现场钻探情况，场地内填土为修建道路及人行道等回填形成，结构松散～中密，以稍密为主，分布不均，局部厚度大，均匀性较差，力学性能差，承载力较低，未经处理严禁选作天然地基持力层,填土厚度均匀的地段，经过有效地基处理到规范及设计要求后，可作为管道及检查井的天然地基持力层。

（2）本场地粉质黏土分布范围较小，厚薄不均，呈可塑状，浸水极易软化，承载力较低。按设计标高开挖后不存在粉质黏土做基础持力层的情况。

（3）强风化基岩分布不均，厚度变化大，可作为管道等对荷载要求较低，对沉降不敏感的拟建物的持力层；中等风化砂质泥岩、砂岩层位稳定、厚度大、承载力高，均匀性较好，是本建筑场地内理想的天然地基持力层。

2.3.10.3施工对自然环境的影响评价

施工时应严格按照国家及重庆市有关环保及卫生方面的规定，禁止废碴、废水等随意排放，控制施工噪音等，通过合理的施工组织安排，尽量减少对周围环境的干扰，并应注意交通安全。

2.3.11地基评价

2.3.11.1地下水与地表水作用评价

场地整平后，局部地形平缓，大气降雨会形成地表积水，下渗后填土层中易形成上层滞水，基础开挖过程中应及时支护，并采取相应的排、抽水措施。拟建场地地形利于地表水和地下水的排泄。场地内箱涵流水将有效引流。综上，地表水对拟建建筑影响较小。

场地内地下水主要接受大气降水补给，随季节影响变化大，尤其是暴雨易顺坡流进场地。拟建场地整体为斜坡状，利于地表水及地下水的及时排泄。局部存在低洼地段，地表水（降雨）易聚集，对场地影响较大，应采取相应的拦、排及抽水措施，勿使大气降水及施工用水滞留于场地内。

大气降雨，沿土体、裂缝等渗入，进一步增加了土体的重量，产生了静水、动水压力等，使岩土界面、层面及裂隙面的抗剪强度较低，易对边坡稳定性产生不利影响。大气降雨对施工存在一定影响，主要表现为汇入基坑影响基坑开挖，软化基底岩石，影响地基承载力等，若在雨季施工，水量将明显增大。建议基坑开挖时应配备相应的抽水设备，并作好场地周边及内部的截、排水措施，施工时应作好抽、排水工作。

2.3.11.2地基均匀性评价

拟建场地内现状覆盖层为第四系素填土和粉质黏土。素填土分布于场地大部分范围，厚度变化较大，均匀性一般；粉质黏土在拟建场地部分地段分布，局部地段缺失，分布不连续，均匀性较差；强风化层基岩，揭示厚度不一，裂隙发育，岩体完整性较差，均匀性较差，属不均匀地基；经钻探揭示，场地中风化层岩层，层位纵横向延伸稳定，承载力较高，均匀性较好。

2.3.11.3地基稳定性评价

根据钻探结果揭示，持力层及下卧层以下无洞穴、软弱夹层、河沟浜等不良地质问题，因此，存在填土时，对其进行夯实压实处理后，地基稳定。

2.3.11.4持力层选择

1）素填土：场地内大部分地段分布，厚度变化较大，分布不均匀，不宜选作建筑物的地基持力层；填土经压实、夯实、换填处理后，可作为管网基础，其承载力特征值及变形参数经现场测试确定，并满足设计要求。

2）粉质黏土：仅局部地形相对平缓处见有分布，分布连续，厚度较小，承载力值低，不宜作建筑物的基础持力层，作为管道等对荷载要求较低，对沉降不敏感的拟建物的持力层。

3）强风化基岩：分布不均，厚度变化大，可作为管道等对荷载要求较低，对沉降不敏感的拟建物的持力层。

4）中等风化基岩：分布广，岩体连续性、稳定性和力学强度好，岩体较破碎，宜作为管道持力层。

2.3.11.5地基及基础施工建议

（1）勘察期间，地下水较贫乏，基础施工时做好地表水、施工用水排放，必要时配备排水设备，以供使用。

（2）挖方弃土应及时运离孔口，以免不当堆载，危及基坑稳定。

（3）对基底加强岩石取样工作，以验证设计承载力。

（4）填土作为路基持力层使用时，应采取压实或换填处理措施。通过现场荷载试验确定其地基承载力，建议压实度应满足设计要求。

2.3.11.6基坑（槽）施工对已有建筑的影响评价及建议

- 拟建工程在施工过程中所产生的弃渣应及时运出，严禁弃渣堆放在边坡坡顶，增加边坡坡顶荷载，影响边坡稳定；严禁无序大开挖、大爆破作业；拟建工程加强科学施工、文明施工后对环境不会产生不良影响。

- 拟建管线距离部分已建管网较近，管线施工对已建管道存在一定的影响，建议施工时加强对原有管线的保护措施。

2.3.11.7场地特殊岩土评价

素填土：现状素填土厚度在0m～19.5m，根据钻探揭示，填土呈稍湿、松散～中密，稍密为主，颗粒大小不一，具有湿陷性、易产生不均匀沉降等特性；建议对素填土分层进行地基处理。

粉质黏土：粉质黏土为残坡积土，属特殊性岩土，由粘土矿物组成，底部含少量泥岩角砾，一般呈可塑状，局部夹少量有机质，变异性较大。

风化岩：风化岩主要为场地强风化岩体，为砂、泥岩在原地风化产物，其结构较中风化模糊，组成成分已发生较大变化，胶结物对岩石颗粒的固结作用已大大下降。根据本次勘察钻孔数据，厚度变化较大，强度低，受水侵蚀易崩解，风化岩一般不能直接作为基础持力层，不能长期裸露。

2.3.11.8地质可能造成的工程风险分析

根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》建办质【2017】39号文“勘察单位应当针对工程实际，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险”的要求，通过前文所述，场地地质条件可能造成的风险主要有以下几个方面：

（1）场平过程中填方土质边坡施工过程中压实度及放坡坡率不足的情况下，可能导致局部土体内部圆弧滑动破坏，施工过程中加强质量检测。对岩质边坡，若爆破开挖，导致岩土破碎程度增加，可能发生局部失稳破坏。严禁大开挖、大爆破作业；不应在边坡潜在坍滑区超量堆载；完善排水措施，满足地表水（暴雨）、地下水和施工用水排放要求；按规定实施施工监测和第三方监测，指定专人对边坡周边进行巡视，出现危险征兆时应当立即报警。根据渝建发（2010）166号文规定，其边坡支护设计方案业主应组织专家进行安全专项论证。

总之，应按“渝建发[2010]166号、建安发[2016]22号、渝建发[2014]16号、建质[2009]87号”、建办质[2017]39号、建安办函[2017]12号要求对场平边坡坡进行管理并采取信息法施工。对场地危大工程按《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019年版）》执行。

（2）拟建场地上覆土层为素填土、粉质黏土，填土厚度较大地段，岩土变化段可能存在不均匀沉降的工程风险。

（3）场地内土层覆盖层和强风化层较厚，在钻探深度范围内无稳定统一的地下水位存在，雨季易受降雨补给，加强基槽排水措施。

（4）本报告所提岩土参数值系在概率统计的基础上的标准值，在实际工程采样检测时，不可避免地会出现实测值与报告建议值的差异；本报告所列岩层及裂隙产状为地表调查的优势产状数据，与实际可能存在一定的差异。施工期间开挖后有与报告不符时，应通知勘察单位进行复核。

（5）在施工过程中所产生的弃渣应及时运出，严禁无序大开挖、大爆破作业；拟建工程加强科学施工、文明施工后对环境不会产生不良影响。

2.3.12结论及建议

2.3.12.1结论

1、据地表工程地质调绘及钻探揭露成果，管网沿线及其附近区域未见滑坡、崩塌、泥石流、软弱夹层及地下洞穴等不良地质现象，场地现状稳定；当对场地内基坑边坡进行临时支挡稳定后，场地整体稳定；当对场地内填土较厚地段进行压实处理后，地基才整体稳定；才适宜各拟建构筑物建设。

2、拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。拟建建筑物抗震场地类别见4.4节地震效应评价。

3、根据现场调查，场地周边无制造酸、碱等的污染源，无污染性厂矿企业，无污染水源流入场地，钻探表明地基土无污染迹象。按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）附录G判定场地环境类型为III类，依据《岩土工程勘察规范》（GB 50021 -2001）（2009年版）12.1、12.2条的评价标准和地区经验进行评判，素填土为强透水层，为Ａ型；粉质黏土为弱透水层，为Ｂ型。综合地区经验及周围相关资料，环境土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，土对钢结构具微腐蚀性；场地地表水及地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性。

4、按照《工程勘察标准》（DBJ50/T-043-2024）表4.3.6的土石可挖性分类标准，场地素填土整体呈松散～中密状，稍密为主，土石类别属硬土，土石等级为Ⅲ级；场地粉质黏土整体呈可塑状，土石类别属松土，土石等级为I级强风化基岩的土石类别为硬土，土石分级为Ⅲ级；中风化砂岩为较软岩，土石类别为次坚石、土石分级为V级；中风化砂质泥岩为极软岩，土石类别为软石、土石分级为Ⅳ级。详见表3.5-1。

5、根据《工程勘察标准》（DBJ50/T-043-2024）3.0.8条判定，该管道工程安全等级多为三～二级，场地类别划分为复杂场地（详见表1.4-1）。根据《工程勘察标准》（DBJ50/T-043-2024）确定,本工程勘察等级为甲级。

6、施工完善排水措施后本项目可不进行抗浮设计，排水不畅时应根据现场实际水位考虑抗浮设计。

2.3.12.2建议

1、由于基坑开挖后，周边地表水将向地势降低的基坑底部汇集，建议雨季施工时应加强排水措施。

2、拟建工程在施工过程中应注意现场的文明施工，选择合适的施工时段，避免影响周边居民休息，及时检修设备，降低噪声，减少施工排渣对环境的影响，做好有效的防护措施。排放的泥浆、渣易对场地周围环境造成污染以及河流污染，因此应对废弃的浆、渣进行有效处理。

3、施工中应配备抽水设备，以抽排基坑中渗入的地表水和地下水，雨季施工应注意疏排地表水流；基槽开挖验收合格后，应立即封闭或留保护层，以免影响岩体的承载力。

4、工程地质评价及建议见第2.3.10.5节。

5、岩土体设计参数建议值见2.3.9.3节。

6、对场内形成的边坡应采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法施工，严禁无序大开挖、大爆破作业。

7、施工开挖检查井时，应进行专门设计，避免坍塌，特别是针对素填土应加强支护竖井施工时应采取逆作法施工，严禁无序大开挖、大爆破作业。

8、边坡开挖过程中，严禁抢工期，严禁超挖、超载，严禁不按设计要求的施工顺序施工或设计方案施工。严格按照“逆做法、信息法”设计及施工，挖方边坡开挖过程中应采取变形监测措施。

9、应加强对支挡工程施工期间及竣工后的监测工作，具体监测方法及频率按《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）执行。

10、本工程持力层深度是按规范进行钻探后按剖面钻孔揭露地质情况进行推测的，部分地段的异常地质情况有不可预见性，工程投资预算应考虑以上因素。

11、拟建管线明挖施工时将形成的多段临时边坡。场地不具备放坡条件时，建议在开挖时进行采用内支撑或其他临时支挡措施。施工前应做好相邻建构筑物和管网埋藏情况的调查、声相记录及安全施工保证措施；边坡施工严格按《建筑坡工程技术规范》（GB50330-2013）及勘察设计要求进行，采用动态设计，信息施工法，建议采用逆作法，分段跳槽、自上而下、及时支护，严禁无序大开挖、大爆破作业，及时封闭边坡，并作好坡顶和坡面的防排水措施。

12、拟建场地部分基础位于素填土中，素填土可能产生不均匀沉降导致管道局部开裂，施工过程中对地基处理是必要的，建议采用强夯压实处理，达到设计压实度要求。施工期间应对管涵，临近地段建筑进行保护，加强对管网的探测工作。建议施工前进行周边环境专项调查，进一步查明地下建筑、地下管线等的分布情况，以便采取必要的保护、监测措施，必要时应进行改迁，建议项目前期预算时重点考虑该部分费用。

13、填土作为管道持力层使用时，应采取压实或换填处理措施。通过现场荷载试验确定其地基承载力，建议压实度应满足设计要求。

14、场地危大工程按现行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》进行管理。地质可能造成的工程风险分析见2.3.11.8节。

15、对于场地内的高边坡，按渝建发〔2010〕166号文执行。

16、施工期间，在距离较近的建筑及边坡开挖时，边坡应先支护后开挖，同时在施工过程中需加强对其监测及保护工作，场地施工严禁采用爆破施工及大面积开挖。建议施工过程中选择合理的施工方案，选择合理的施工时段，尽量减少施工对道路及周边环境影响，并做好对已建建筑物及管线的监测与保护。

17、场地内中等风化带岩石其物理力学性质指标具有一定的变异性，施工时可能在局部地段岩石抗压强度实测值略低或高于标准值的情况，建议设计时予以考虑并预留调整措施，本报告中的岩石强度参数标准值是根据岩石室内试验成果按规范规定统计得出，是反映场地内岩石整体特征的代表值，与具体开挖位置的实测值会存在一定差异，在此提请本报告使用者予以注意。

18、由于勘察工作是以点代面的，难以反映出整个场地的所有工程地质条件，特别是难以反映局部异常的变化，因此，在施工中应进行地质验槽和岩土工程监理工作。以免产生不良后果，后期由于设计方案发生调整，未经我单位认证，不得采用本报告作为设计依据。

- 管网改造设计

## 3.1 设计原则

（1）平面布置原则

管线的布置应便于周边建筑支管的接入和维护管理方便。各种管线尽量布置在人行道或非机动车道下，管线的平面间距应满足《城市工程管线综合规划规范（GB50289-2016）》要求。

（2）竖向设计原则

各种管线大致分层布置：污水、雨水等重力流管线布置在最下层；须采用沟道形式敷设的电力管线布置在最上层；管道交叉时,压力流管线让重力流管线；小口径管线让大口径管线；柔性结构管线让刚性结构管线。

（3）设计标准

管网设计应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求。综合管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。综合管道均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑分期实施的可能性。

（4）新建管网充分考虑区域管线现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和地块使用的可能性、便利性。

（5）污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

（6）排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑分期实施的可能性。

（7）新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

（8）排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

（9）排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊，在考虑经济性的同时预留足够的空间，为管线综合提供条件。

## 3.2设计思路

### 3.2.1雨水系统设计思路

（1）针对市政雨接污混接问题，本次设计对标段范围内的雨接污混接点分析改造。通过新建、改建雨水管道接入市政雨水系统，实现错接改造。

（2）针对局部积水问题，通过分析积水原因，有针对性的采取补充雨水管、增大下游雨水管断面等措施，解决积水内涝问题。

### 3.2.2污水系统设计思路

针对市政污接雨混接问题，本次设计对标段范围内的雨接污混接点分析改造。通过新建、改建污水管道，将错接污水管道引入邻近污水系统，实现错接改造。

## 3.3 设计标准及基本参数

1）设计年限

结合片区规划以及项目实际情况，充分考虑本工程的建设周期、服务区域发展等因素，工程设计年限按远期考虑。

2）排水体制

本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。

3）设计规模

污水按城市综合污水量（城市综合用水量标准的90%）和规划人口进行计算。

## 3.4 基本设计参数

最大设计流速：污水塑胶管Vmax=6m/s，雨水塑胶管Vmax=8m/s，金属管Vmax=10m/s；钢筋混凝土管Vmax=5m/s。

最小流速：污水管道在设计充满度下为Vmin=0.6m/s。

管材粗糙系数：塑料管取0.01，球墨铸铁管取0.013，钢筋混凝土管取0.014。

雨水管道按满流设计；污水按非满流设计其最大设计充满度按下表：

| 管 径 | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200~300 | 0.55 |
| 350~450 | 0.65 |
| 500~900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

最小管径与最小设计坡度：室外排水管最小管径控制在d300，最小设计坡度控制在i=0.003；

本工程排水管道均采用管顶平接。

## 3.5雨水量计算

（1）雨水设计流量公式：

Q=qψF（L/S）

（2）本次设计暴雨强度公式根据《重庆市城乡建设委员会关于发布重庆市主城区暴雨强度修订公式的通知》（渝建[2017]443号，2017年8月22日）采用巴南区暴雨强度公式：

重现期取值：新建管网取P=5年，内涝防治取100年；

设计降雨历时：t=t1+t2(分钟)，其中地面集水时间：t1=5；t2(min)管渠内雨水流行时间：按计算确定。

综合径流系数Ψ：取0.7。

## 3.6污水量计算

根据建设方提供资料以及与建工学院沟通，本次设计接纳建工职业学院污水出水，其出水流量为115.4m³/h，即32.05L/s。

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）4.1.19节，分流制污水系统的雨季设计流量是在旱季设计流量上增加截留雨水量。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）4.1.21节，分流制污水管道应按旱季设计流量设计，并在雨季流量下校核。本次设计考虑截留雨水量取旱流污水量的2倍进行校核，即雨季设计流量为旱季设计流量的3倍。

## 3.7管网改造设计

### 3.7.1平面布置

本次设计始于建工职业学院东入口位置，止于茶园大道交叉口。沿便道新建155m-d400污水管网，收集学院污水后自南向北排入茶园大道现状污水系统。并新建20m-d600雨水管，收集边沟雨水后排至茶园大道现状雨水系统。

### 3.7.2纵断面设计

雨污管道的埋设深度，通常根据外部荷载、管材性能、管内介质温度及管道交叉等因素确定，本次设计非车行道下管顶覆土厚度不小于0.6m，车行道下管顶覆土厚度不小于0.7m。

### 3.7.4管网水力计算

管网水力计算如下，控制管段水力计算如下表所示。非控制管段实际过流能力均大于控制管段。污水管道起始段部分管段流速小，为不计算管段，污水管道流量较小，应加强日常维护。

                - 设计污水管道水力计算表

| 计算管段 |  | 设计管道流量 （L/s） | 设计管道管径 (mm) | 设计管道坡度 | 设计管道过流能力（L/s） | 设计管道流速 （m/s） | 设计管道充满度 | 下游现状管道编号 | 下游现状管道管径(mm) | 下游现状管道坡度 | 下游现状管道过流能力（L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-7～W-9 | 旱季 | 32.05 | 400 | 0.035 | 35.80 | 2.33 | 0.18 | WS3-WS2 | 400 | 0.014 | 320.33 |
|  | 雨季 | 128.20 | 400 | 0.035 | 140.42 | 3.45 | 0.36 | WS3-WS2 | 400 | 0.014 | 320.33 |

                - 设计雨水管道水力计算表

| 管段 | 汇流面积（ha) | 重现期（年） | 径流 系数 | 设计流量 (L/s) | 管径 (mm) | 粗糙 系数 | 坡度 % | 流速 (m/s) | 过流能力 (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-1～Y-3 | 2.18 | 5 | 0.7 | 699.22 | 600 | 0.01 | 0.02 | 3.99 | 1128.85 |

                - 现状污水管道水力计算校核表

| 计算管段 | 服务面积 | 校核流量 | 过流能力 | 管径 | 坡度 | 充满度 | 流速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （hm2） | （l/s） | （l/s） | （mm） | （%） |  | （m/s） |
| WS7~WS8 | 25.00 | 50.61 | 51.08 | 400 | 0.14 | 0.27 | 1.87 |

                - 现状管雨水道水力计算校核表

| 管段 | 汇流面积 (ha) | 重现期（年） | 径流 系数 | 校核流量 (L/s) | 管径 (mm) | 粗糙 系数 | 坡度 % | 流速 (m/s) | 过流能力 (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS7~YS8 | 3.05 | 5 | 0.7 | 978.27 | 600 | 0.01 | 0.025 | 4.46 | 1262.08 |

现状雨水口及雨水口连接管的过流能力校核计算：

本次取低洼处雨水口及雨水口连接管进行复核，最不利处汇流面积250m2，综合径流系数0.80，5年重现期时流量为9.16L/s，100年内涝时流量为15.60L/s。现状主要采用窄型双箅雨水口，雨水口连接管为国标Ⅱ级钢筋混凝土管，坡度不小于1%，经复核现状单个窄型双箅雨水口泄流能力为25L/s，雨水口连接管过流能力不小于89.80L/s，因此满足《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）中3.3.5及城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）中5.2.2要求。

## 3.8防涝论证

### 3.8.1雨水管道内涝防治设计校核

根据《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)和《山地城市内涝防治技术标准》（DBJ50/T-427-2022）要求，对本工程雨水排放口处管道进行内涝校核设计。根据《山地城市内涝防治技术标准》表4.1.2中心城区内涝防治设计重现期取100年。

本次设计范围内存在低洼易涝点1处，即Y-3。本工程汇水面积小于2平方公里，考虑采用手工计算的方法进行内涝校核。进行内涝防治设计重现期校核时，管道系统一般处于超载状态，其通水能力应进行压力流校核。根据《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)附录B.0.6要求步骤进行校核。

（1）按《城乡排水工程项目规范》第3.4.2条，选定本项目的内涝防治设计重现期。本项目位于重庆市主城区，按超大城市考虑内涝防治设计重现期取100年。

（2）道路积水深度按15cm计。城市道路路拱曲线一般采用直线型路拱，其边沟形式为单一横坡断面（三角沟形）。

路面积水宽度是指路缘石到道路中心方向的积水宽度。《城市道路工程设计规范》规定，沥青混凝土路面的路拱横坡度Sx一般为1.0%~2.0%。本次内涝点现状道路横坡为1.5%，道路为双向四车道，道路单侧积水宽度为4.0m（局部路段加宽）。

路面积水示意图

计算道路表面纵向通行能力时的流量：

式中：QS:道路纵向通行流量(m3/s)；

n：路面糙率0.015                       R：水力半径

I：道路末端纵坡                         A：路面过水断面有效面积（m2）

根据上述公式计算出内涝标准下的道路表面纵向通行能力QS如下表：

内涝标准下道路表面纵向通行能力计算表

| 管道位置 | 过水断面积（m3） | 湿周 | 水力半径 | 糙率 | 道路坡度(%) | 流速(m/s) | 路面过流流量Qs(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-3 | 2.58 | 22.4 | 0.12 | 0.015 | 0.5 | 1.12 | 2.89 |

按推理公式法，从上游至下游逐段计算每个汇水区的地面集水，暴雨强度和设计流量QR，并计算内涝防治设计标准下雨水管渠的过水能力Q0，计算暴雨强度和设计流量时，降雨历时的选择应与雨水管渠设计时的降雨历时一致。

暴雨强度（q）采用《关于发布重庆市暴雨强度修订公式及设计暴雨雨型的通知》（渝建〔2017〕443号）中巴南区暴雨强度公式计算：

（L/s·hm2）

内涝标准下雨水管道水力计算表

| 管道位置 | 汇流 面积 (hm2) | 重现期(年) | 设计 流量QT (m3/s) | 管径 (mm) | 粗糙 系数 | 水力坡度(%) | 流速 m/s | 过流 能力Q0 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-3 | 3.00 | 100 | 1.64 | 600 | 0.01 | 1 | 2.82 | 0.80 |

注：雨水管道满流承压状态下，忽略局部水损，水力坡度近似为道路纵坡。

在每个区段，将设计流量QT减去内涝防治设计重现期条件下雨水管渠的过水能力Q0，得到满足内涝防治设计重现期条件下道路表面的设计流量Q3。

Qs≥Q3，则该区段内涝防治系统的设计满足规范要求。

雨水管道内涝校核表

| 管道位置 | 总设计流量QT(m/s) | 管道过流能力Q0(m3/s) | 道路表面设计流量Q3(m3/s) | 道路表面纵向通行能力Qs(m3/s) | 校核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-3 | 1.64 | 0.80 | 0.84 | 2.89 | 满足 |

- 管材、基础、接口及附属构筑物

## 4.1 管材及基础

（1）管材

根据重庆市建委颁发的《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（2019.11.18）的规定，从技术经济等多方面综合考虑，本次设计d≥300mm的排水管采用纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管，斜管跌落段及覆土不足0.7m段采用球墨铸铁管。雨水口连接管采用国标Ⅱ级钢筋砼管。

本工程中所标注排水管道大小均指管道内径。

纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管埋深小于4.0m，环刚度SN≥8000N/㎡；埋深4.0m～6.0m之间，环刚度SN≥10000N/㎡;管道埋深在6.0～10.0m之间，环刚度SN≥12500N/m2。

根据《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ143-2016）4.1.3要求，塑料排水管道设计使用年限不应小于50年。纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管制造及安装应符合现行行业标准《埋地用纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管材》（QB/T4011-2010）的规定及各企业的产品标准及安装操作手册。塑料排水管道进场时，应按照相关标准规范进行见证取样抽检，检测参数包括规格尺寸、环刚度、环柔度、冲击强度等项目。钢筋混凝土管产品必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023)要求。

球墨铸铁管应符合《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 13295-2013）、《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 26081-2022）要求，及行业产品标准及安装操作手册。

所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用标准的管材。

（2）管道接口及基础

雨水口连接管采用承插式柔性接口，基础采用360°混凝土满包基础。

球墨铸铁管采用T型橡胶圈接口，基础为素土基础，覆土不足0.7m管段采用360°混凝土满包基础。

纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管采用弹性密封圈承插连接，管顶覆土深度在0.7~3.5m的纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管采用120°砂石垫层基础；覆土在3.5~6.0m的纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管采用180°砂石垫层基础。塑料排水管与检查井连接均采用柔性连接，做法详见管道沟槽开挖及回填大样图。

## 4.2 检查井

1、普通检查井

（1）管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。

（2）雨、污水检查井采用混凝土、钢筋混凝土检查井，埋深≤2m检查井做法详见浅型检查井大样图。2m＜埋深≤6m检查井做法详见普通检查井大样图。检查井参照设计大样图，爬梯均采用球墨铸铁成品爬梯。

（3）本次设计检查井统一采用球墨铸铁五防井盖及井座（防响、防跳、防盗、防坠落、防位移）；按承载能力，人行道上最低选用C250类型，车行道上最低选用D400类型。井座采用圆形，井盖采用圆形。所选井盖应符合国家标准《检查井盖》（GB/T 23858-2009）的要求。

检查井盖采用φ700，井盖面应分别有"雨"、"污"标志，施工时不得错盖。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平，设于绿化带下的检查井井盖顶面可高于地面0.3m。

（4）当检查井在车行道下时，应采取加固处理，做法详见本设计图纸《车行道检查井周边路面加固大样图》。

（5）为防止井盖损坏或缺失后行人不慎跌入，在井盖下方井口处安装防护网。防坠落装置应牢固可靠，用螺栓固定在井筒壁上。考虑到检查井内潮湿，含有腐蚀性气体，螺栓采用不锈钢材料，提高防护网的安全系数。防护网采用高强度材料，直径8mm，每个正方形网格的边长均为8厘米，承重能力大于等于100kg。防坠落材质可选用聚乙烯塑料绳、高强度工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等高强度且防腐蚀的材料。本次设计新建、改造检查井均配套防坠网，具体做法详见防坠网大样图。

（6）关于检查井通风，本次设计采用使用成品检查井盖上孔眼进行换气通风的做法，开孔不小于2个，孔眼直径不小于30mm，并建成后的使用养护过程中，加强排查，确保孔未被堵塞，通气顺畅。

检查井应具备防坠落性能，井盖应具备防盗窃性能，井盖和井座应满足所处环境所需承载力和稳定性要求。

## 4.3沉砂井

本次设计沉砂井及其与管道连接处做法做法参照本次设计大样图。

## 4.4排水管道及检查井的废除

对于需废除现状排水管、雨水口及检查井，原则上为开挖拆除雨水管，并采用砂石回填，压实度应满足道路相关要求。

当现状排水管埋深较深，且开挖面对附近其他现状管线影响较大的，采用C30砼充填检查井与管道。

## 4.5现状管网处置

（1）管线迁改与保护

本改造项目建设方暂未提供现状综合管线资料，经现场踏勘，区域内道路下现状综合管线（排水、给水、燃气、电力、通信等）错综复杂，对本次新建排水管道的实施影响较大。为减少综合管线对本项目实施的影响，施工时，施工方需根据沟槽开挖断面的具体宽度来确定受影响的现状综合管线临时迁改或保护的措施及其工程量，优先选择临时支撑保护；若因影响施工作业而需迁改现状综合管线，需在临时迁改新通道建设完毕之前，保证原通道工作畅通，不影响周边市政水、电、气的供应。受影响现状管线保护时，覆土不足0.7m的PE材质或球墨铸铁材质的给水、燃气压力管线，需加设钢套管（钢管管径放大一级，沿管中心线切开、卡箍合拢、两端管口用沥青板及用浸过沥青的麻絮堵严）。

另外，新建排水管道实施过程中，若遇到现状管线检查井、消火栓、阀门井等需要临时迁改或破坏，则在管道实施完毕后，需对现状井做原样恢复，恢复时并对原混凝土盖板类井盖、塑料材质类井盖替换为铸铁材质井盖，但电缆沟盖板除外。

本次设计仅统计现状综合管线迁改与保护项，参照做法详大样图，具体迁改与保护方案由施工方根据沟槽开挖具体情况制定，迁改与保护方案需经过建设方、监理方、设计单位、管线权属单位的认可后方可实施。

（2）现状排水管道变更排水性质

根据片区排水系统需要，设计对部分道路下现状排水管道变更了排水性质（如雨水管改为污水管，或污水管改为雨水管）。施工时，需按照设计要求，对变更了排水性质的管段进行逐一核查，拆除错接的支管，完成整条管道的雨污分流。

- 抗震设计

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010-2016年版）附录A可知，拟建场区抗震设防烈度为6度区，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）第10.1.4、第5.1.11.1条及10.3.6条要求：

（1）设防烈度6度、7度，符合7度抗震构造要求的埋地雨、污水管道结构可不进行抗震验算；

（2）对管道和构筑物结构的抗震验算，设防烈度为6度或本规范有关各章节规定不验算，可不进行截面抗震验算。

（3）同时管道抗震设计考虑采取以下措施：

在下列部位应设置柔性接头及变形缝：

a地基土质突变处；

b穿越铁路及其他重要的交通干线两端；

c承插式管道的三通、四通、大于45°的弯头等附件与直线管段连接处。

本次设计排水管道纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管接口为扩口承插连接-T型橡胶圈密封，钢筋混凝土管接口为橡胶圈承插式连接，连接处均为柔性构造，接头填料为柔性材料，管道整体性较好。

- 管道施工

## 5.1施工放线

本工程排水管道放线均按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。

污水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

## 5.2沟槽开挖

管沟槽开挖放坡坡比根据所开挖的地质岩层情况和地勘报告确定，同时应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.3条的要求。排水管沟沟槽开挖要求及开挖时工作面宽度详见管道沟槽开挖断面图。若有地下水及地质不良处增加基槽的支撑和增大放坡则由施工组织设计确定，具体详《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）规定。如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。考虑到老城区道路狭窄，车流量。人流量较大，在施工安全条件允许下应增加支撑等措施，减小放坡系数。

若遇流砂、淤泥、松散杂土及回填土等软地基时应采取清淤换填等换填措施，使之达到设计要求的地基承载力。换填深度根据现场情况由建设、监理、施工以及设计院等单位有关人员共同商定。

出户管道埋深暂定为0.5m，沟槽开挖工作面宽度为200mm。

本工程实施区域均为建成区，新建管道周边现状地下管线密集，地上地下建构筑物、较大胸径乔木较多，道路车流量较大，大部分管道无法按《沟槽开挖大样图》及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）坡率放坡开挖，本次设计考虑对部分开挖修复管道采取支护措施进行开挖。

本次设计对车行道下沟槽深度大于3.0m且需要支护的管段采用钢管桩支护，做法详见大样图。

## 5.3地基处理

排水管道布置在道路路基范围内，地基处理按道路路基处理执行。

管道及构筑物地基承载力不小于0.15Mpa。沟槽在填方地段、地基受到扰动或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于90%。地基承载力达不到要求的，需对管道下方土层采用换土回填级配碎石进行换填，换填深度按2m考虑，换填宽度为管道两侧各0.5m，根据现场情况由建设、监理、施工以及设计院等单位有关人员共同商定。

## 5.4沟槽回填

（1）沟槽回填时，需对称回填并分层压实。管底基础至管顶以上0.5m且不小于一倍管径范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，不得采用机械推土回填；回填、夯实应分层对称进行，每层回填土松铺厚度不应大于250mm，每层回填土压实后高度不应大于200mm，不得单侧回填、夯实；管顶0.5m以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。管径大于800mm回填设置竖向支撑。回填必须在管及结构物强度达到设计强度的90%以后才可进行。

（2）槽底至管顶以上1m范围内，回填不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬块。在抹带接口处应采用细粒土回填。

（3）排水管道沟槽回填时，柔性排水管道管胸腔两侧及管顶回填土的压实系数详柔性管道沟槽回填大样图；混凝土排水管道管胸腔两侧及管顶回填土的压实系数按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.6条相关规定执行。排水管道沟槽回填的填料、回填方法及其他要求严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.5条相关规定执行。

（4）检查井周围的回填要求：

a检查井砌体或现浇砼需达到设计强度后才允许回填。

b井室及井筒周围的回填应与管沟槽回填同时进行。

c井室及井筒周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

d井室及井筒周围0.5m范围内应采用中粗砂回填。

（5）未尽事项按图纸及相关规范要求执行。

## 5.5道路开挖及恢复

本次设计管道将对现状路面、人行道等构筑物造成破坏，破坏后按原结构及权属单位要求恢复，可暂参考本工程大样图进行预算。

## 5.6施工组织及安全设计

（1）交通组织原则

1）保持现状交通的原则

本项目为改建项目，改造区域类型多样；且在本项目内，车辆来往较少，施工期间道路采用断道施工；道路宽度足够时，采用半幅施工，施工路段进行单道双通的交通组织方式。

2）自然分流与管制分流相结合的原则

通过广告宣传和交通管制，施工时应在改造项目涉及的道路前后有关交叉路口要设置明显的交通指示牌，引导车辆行驶，调节各线路交通量；施工路段禁止随意停车，以保证车辆顺畅行驶。

（2）交通组织管理机构

为使交通组织方案全面落实、责任到人，成立相应的交通协调管理小组。交通协调管理小组由交警队、建设单位、监理单位、施工单位共同组成。交通协调管理小组和职责，主要是负责工程施工期间的交通组织管理，协调有关单位、人员之间的关系，检查处理有关交通组织问题等。

（3）交通组织方案

本工程多数路段位于两侧机动车道处，为了确保该项目道路施工的安全生产，为了尽量减少施工期间对交通的影响，为了尽少影响周围居民出行，依据《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》(GB 5768.4-2017），本工程施工作业区应设置:警告区、过渡区、缓冲区、工作区、终止区。

①警告区:提示前方道路施工，使行车者注意前方交通变化，以便及时采取应对措施。警告区长度为40m最为合适。警告区内应依次设置通告、施工、道路变窄、限速、导向等标志。

②过渡区:起导流作用，引导车辆改变行驶方向，保证车辆平稳地从封闭车道的上游横向过渡到缓冲区旁边非封闭车道，便于变换车道或平稳调转。上游过渡区长度应大于等于30m。上游过渡区应设置锥形路标、导向标志。

③缓冲区:上游过渡区与工作区之间的路段，引导车流有序改变行车方向。缓冲区最小距离宜取40m，但可以根据路况实际情况增加距离。缓冲区与工作区交界处设置锥形桶、路栏、黄闪灯、导向标志，并对工作区实施有效隔离。缓冲区内不准停放机器、材料、车辆，禁止工作人员停留，以避免由于车辆失控出现的事故。

④工作区:施工人员活动和工作的地方。根据截污工程拉管施工措施（见:截污工程施工专项方案）及施工作业所需要设置的作业区长度，现对上游工作区及下游工作区分别设立半封闭水码围挡。同时在上下游施工作业区两端分别指派执勤人看守，工作区内的沿线主要道口设置施工、禁超、限速标志。

⑤终止区：为通过或绕过养护维修作业地段的车辆提供一个调整行车状态的路段。在终止区的末端应设有关解除限速或超车的交通标志，这样可使驾驶员明白已经通过了养护维修作业地段，并恢复正常的行车状态。终止区最小长度宜取10～30m。

（4）交通设施计划

做好交通导行前的准备工作，按交管部门规定及《道路施工标志布设标准图》安放各种设施，如锥型导流桩、施工标志牌包括“前方施工”、“道路施工”、“车辆慢行”等，夜间施工期间应安放交通警示灯。

（5）建议

①项目施工期间配套完善施工预告标志、诱导标志、水泥隔离墩、LED线形诱导标等交通管理设施，同时严格落实人工管控措施后，能够降低施工对现状交通运行的影响，确保安全有序运行。

②项目施工需结合各路段交通运行情况及结合道路通行条件，部分支路及通行条件良好的路段可全天占道施工；道路条件受限且交通流量较大的路段需在夜间22：00-6：00进行施工，白天恢复交通时，必须做好安全防护工作，保证交通运行安全畅通。

③交叉口及小区进出入口施工时，采用分段施工，同时预留进出车道。施工一段后立即进行隐蔽工程验收，然后立即进行沟槽回填，并覆盖钢板供车辆通行，再开挖铺设下一节管道。

④本工程施工中，施工区域与非施工区域用标准移动式安全护栏分隔，为通行车辆预留行驶通道，并安排专人负责指挥交通，施工结束后收回所有临时护栏，砂石料集中堆放在不影响行人的地方，用临时护栏封闭围护并用绿网覆盖。

⑤施工每个特殊井、排管时，相应的路口派交通协警指挥。

⑥大型机械每天短驳至场地内，白天不占用车道。

⑦施工前对沿线街道居委、企事业单位做好协调明示工作。在工程开工前，办齐相关证照，施工时及时与有关交警部门联系，并在明显处张贴安民告示，其内容包括施工内容、施工作业时间及投诉电话，在保证工程进度、施工质量的前提下，做到少扰民，尽可能将对施工区域周边的影响降到最低。在施工过程中如遇到交通问题，服从交警指挥。

⑧施工前还应召开专题会议，征询交通管理部门意见，由施工单位编制详细的交通组织方案，上报交通管理部门论证审批后再行施工。

本次为设计阶段的施工期间交通组织设计，交通组织及临时设施设计仅作为参考，不用于直接施工，所有施工临时维持现场交通设施的工程量为暂定，最终工程量以实际发生为准。详细的施工期间交通组织及临时设施设计需在施工招标后，由施工单位结合施工方案及交通管理实际需求另行设计，并报交巡警审查通过后实施。

## 5.7现状管网处置

（1）管线迁改与保护

区域内道路下现状综合管线（排水、给水、燃气、电力、通信等）错综复杂，对本次新建排水管道的实施影响较大。本次设计新建排水管道的管位已根据现状综合管线物探资料尽量避开现状综合管线，但管道开挖断面将对部分现状综合管线产生影响。施工时，施工方需根据沟槽开挖断面的具体宽度来确定受影响的现状综合管线临时迁改或保护的措施及其工程量，优先选择临时支撑保护；若因影响施工作业而需迁改现状综合管线，需在临时迁改新通道建设完毕之前，保证原通道工作畅通，不影响周边市政水、电、气的供应。受影响现状管线保护时，覆土不足0.7m的PE材质或球墨铸铁材质的给水、燃气压力管线，需加设钢套管（钢管管径放大一级，沿管中心线切开、卡箍合拢、两端管口用沥青板及用浸过沥青的麻絮堵严）。

另外，新建排水管道实施过程中，若遇到现状管线检查井、消火栓、阀门井等需要临时迁改或破坏，则在管道实施完毕后，需对现状井做原样恢复，恢复时并对原混凝土盖板类井盖、塑料材质类井盖替换为铸铁材质井盖，但电缆沟盖板除外。

本次设计仅统计现状综合管线迁改与保护工程量，参照做法详大样图，具体迁改与保护方案由施工方根据沟槽开挖具体情况制定，迁改与保护方案需经过建设方、监理方、设计单位、管线权属单位的认可后方可实施。

（2）现状排水管道变更排水性质

根据片区排水系统需要，设计对部分道路下现状排水管道变更了排水性质（如雨水管改为污水管，或污水管改为雨水管）。施工时，需按照设计要求，对变更了排水性质的管段进行逐一核查，拆除错接的支管，完成整条管道的雨污分流。

- 结构工程设计

- 7.1工程概况

本项目为经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院段），拟建d400污水管网0.29km，起点始于建工职业学院东入口位置，终点止于茶园大道。本项目拟建场地为原始地貌。为保证本项目的顺利实施，需修建一条进场施工便道。施工便道修建之前需对便道范围内的10KV电杆进行迁改，以及做好路口部分的管网保护及迁改工作。

拟建施工便道呈西东走向，起点与建工学院西入口平交,终点与茶园大道辅道平交，设计速度15km/h,道路等级为四级公路（Ⅱ类），道路全长319.687m,单车道，标准路幅宽度为5m。

本工程沿线涉及主要边坡支挡段落汇总详见下表（本项目为临时便道，为临时工程，故挡护结构均为临时工程，其设计使用年限为不超过2年）:

表1.1 边坡支挡一览表

| 编号 | 范围 | 长度(m) | 最大坡高(m) | 类型 | 支护方案 | 立面投影（m2） | 工作年限 | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+200～K0+215右侧 | 15 | 7.8 | 土质填方 | 衡重式路堤挡墙+花格植草 | 80 | 2年 | 二级 |

- 7.2设计依据

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

《混凝土结构设计标准（2024年版）》（GB/T 50010-2010）

《室外排水设计标准》(GB50014-2021)

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

《大体积混凝土施工标准》（GB50496-2018）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》

《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点（2019年版）》

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定[2018]37号》

其它相关的国家和行业规范或标准等

- 7.3相关基础资料

与建设方签定的工程设计合同；

本项目道路等其他专业设计文件；

建设方提供的其他相关资料。

- 7.4工程地质

施工前应对拟建区域实际地址进行探明，并委托具有相应资质的单位出具相关地质报告。

- 7.5设计原则及工程设计指标

- 7.5.1设计原则

设计采用动态设计法，施工采用信息法施工。

边坡设计以"安全、经济、实用、美观"为原则，施工时设置监测系统，根据施工情况随时反馈信息，根据实际情况对本设计做修改和补充。

施工前应对地质进行探明，并委托具有相应资质的单位出具相关地质报告，并反馈设计进行复核，以便复核、调整设计。永久性边坡工程竣工后，监测时间不得少于二年。

- 7.5.2工程设计指标

- 7.5.2.1边坡及基坑

根据项目拟建道路、管网平纵资料及本项目地质勘查报告显示，本项目存在临时便道两侧存在挖填、方边坡以及拟建管网开挖时存在临时基坑。

安全等级：均为二级。

边坡防护工程设计安全系数：永久边坡取1.30（二级）；临时边坡取1.20（二级）。

边坡重要性系数：1.0（二级）。

使用年限：临时边坡支护设计工作年限为不超过2年（为临时便道附属工程，故为临时工程）。

综合道路施工期间和使用期间荷载，取20kPa；临时便道边坡坡顶荷载，不超过4kPa；坑顶及坡顶地面3m范围内严禁堆载。

本边坡工程应严格按“动态设计、信息施工”的原则，应严格按照逆作法进行实施，应分段跳槽开挖实施，严禁大面积开挖施工，拟建项目区严禁爆破施工。基坑工程采用先支护、后开挖，自上而下、分段分层开挖原则施工。施工时应加强监测，设计根据现场地质情况及监测报告合理优化，动态设计，以确保结构的安全。

- 7.5.2.2排水结构主要技术标准

（1）结构设计工作年限为50年。

（2）结构安全等级为二级，结构重要性系数为1.0。

（3）混凝土结构环境类别：地下结构中露天或迎土面混凝土构件的环境类别为Ⅰ类，Ⅰ－B级。

（4）钢筋混凝土保护层厚度应符合设计要求，其中地下构筑物等与土体直接接触面不小于40mm，其他为不小于35mm。

- 7.6岩土参数选取

暂无，施工前应加强地质探明工作，并委托具有相应资质单位出具相关地质报告。

对于填方边坡，要求斜坡地带清除表层土体至土岩界面线位置，后采取台阶开挖回填（具体详本项目道路工程相关图说），回填填料压实后综合内摩擦角不低于35°（饱和工况）。

- 7.7边坡支护设计

根据项目拟建道路、管网平纵资料及本项目地质勘查报告显示，本项目存在临时便道两侧存在挖填、方边坡以及拟建管网开挖时存在临时基坑。

- 7.7.1临时便道边坡

7.7.1.1填方段

本次拟采用分级（每8m一阶）放坡进行填筑，其坡率为：1：1.5+1：1.75坡率分级放坡回填。

对于高差≥4.0m填方边坡采用花格植草护坡（设置形式详见大样图）进行坡面防护，坡高<4.0m边坡采用直接喷播植草支护（特殊说明除外）；对于施工过程中明确的临时边坡视其使用年限确定其坡面防护形式（近期将平场的边坡不进行坡面防护，对于近期不进行平场的边坡其坡面处置形式按设计进行设置）。

7.7.1.2挖方段

根据本项目道路平纵等资料及结合现场实际情况等确定，由于拟建项目周边暂未需要保护的既有构筑物，本次设计挖方边坡拟采用分级（每8m一阶）放坡开挖。具体坡率为：

土质及强风化岩质边坡：1:1.5（特殊说明处除外）；中风化岩质边坡1:1.0坡率，每阶间设置2m平台。

对于坡高≥4.0m的永久性边坡采用花格植草护坡、锚喷支护（设置形式详见大样图）进行坡面防护，坡高<4.0m边坡采用直接喷播植草（特殊说明除外）；对于施工过程中明确的临时边坡视其使用年限确定其坡面防护形式（近期将平场的边坡不进行坡面防护，对于近期不进行平场的边坡其坡面处置形式按设计进行设置）。

7.7.1.3挡墙段（K0+200～K0+215右侧）

根据项目拟建道路、纵资料及拟建便道红线，拟建临时便道在K0+200～K0+215段右侧填方将超出红线范围，故需设置挡墙进行挡护，本次设计拟在红线位置设置衡重式路堤挡墙进行挡护，对墙前斜坡采取缓坡回填（挡墙临时基槽开挖及缓坡回填将临时超红线，存在临时征地，待基槽及缓坡回填完成后可同面积归还）。

挡土墙设计材料为C25片石混凝土，片石体积不超过20%。片石强度不小于MU30。挡墙地基纵坡坡度大于5%时，基底应做成台阶。

- 7.7.2坡区综合排水和坡顶隔离措施

（1）永久填方边坡坡脚设置排水沟。

（2）高边坡坡顶设置隔离栏杆，防止人群坠落。

（3）临时基坑不应雨天开挖，基坑底出现积水处应及时抽水。

- 7.7.4边坡支护工程结构构造

8.7.4.1花格植草护坡

花格采用机制C25砼花格（180x180mm）。压顶梁及底梁采用C25砼（具体尺寸详见大样图）。当边坡（填方、挖方）高度≥4.0m时，采用花格植草护坡防护。填方边坡坡脚设置截排水边沟收集坡面排水。边坡坡面应种植利于陡坡生长的草籽,混播草籽各品种混合比例暂定为:台湾2号:高羊茅:多年生黑麦草:格桑花:紫穗槐:双英决明=3:2:1.5:1.5:1:1，后期业主若需调整则以业主意见为准。

8.7.4.2衡重式路堤挡墙

挡土墙设计材料为C25片石混凝土，片石体积不超过20%。片石强度不小于MU30。挡墙地基纵坡坡度大于5%时，基底应做成台阶。

应根据地形及地质变化情况设置变形缝，间距10m～20m左右，在基底高差变化处亦需留置。缝宽20mm，缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料，填塞深度15cm。

墙身背侧设置50cm厚级配碎石反滤层，挡土墙内布置直径100mmPVC泄水孔，间距2.0m×2.0m，泄水孔进水口应用土工布包裹，最下一排泄水孔在墙前地面以上0.3m。墙前基槽采用浆砌片石回填，墙后衡重台（或整个墙背）以下基槽采取浆砌片石回填（挡墙空间较小时可采取挡墙连巢浇筑或低标号混凝土回填）。

8.7.4.3喷播植草支护

边坡高度小于4米（除特殊说明外）的挖、填方边坡，坡面均采用直接喷播植草防护。

- 7.8施工工序

边坡采用动态设计法，施工单位应采用信息法施工。施工期间进一步查验复核边坡岩层层面产状与结合程度。

- 7.8.1填方

（1）填料要求

填料土质应均匀、密实、强度高。路基填土不得使用腐殖土,生活垃圾土、淤泥,不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且应优先选用砾类土、砂类土，且在最佳含水量时压实。

路基填方若为土石混和料，且石料强度大于20Mpa时，石块的最大粒不得超过压实层厚2／3,当石料强度小于15Mpa,石料最大粒径不得超过压实层厚。路基填料最小强度和填粒最大粒径应符合下表。

| 项 目 分 类 |  | 路面底面以下 深度（cm） | 填料最小强度 （CBR）（％） | 填料最大 粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 下路床 上路堤 下路堤 | 0～30 30～80 80～150 150以下 | 6 4 3 2 | 10 10 15 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | 6 | 10 |

（2）填筑施工

填方边坡应分段放坡。采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。不同种类的土必须分段分层填筑,不应混杂且用不同土填筑的层数宜少。

（3）路基填方区填料要求内摩擦角≥35°，压实度≥94%（且不低于现行规范要求）。

（4）在原状土上填筑时，应先清理表层腐殖土，按开挖台阶。

- 7.8.2路基填方段路基填筑施工

路基施工技术要点详见本项目道路设计相关图说。

- 7.8.3衡重式路堤挡墙

场地岩土岩界面线清表卸载→开挖基槽→桩基施工→挡墙模板支模→浇筑混凝土→养护→拆模。

- 7.8.4花格植草护坡

（1）整个边坡施工过程中，应有计划分步骤、按秩序进行。开挖时应采用逆作法，由上到下，边开挖边施工，并分段进行。

（2）花格植草护坡施工顺序应为：整平坡面—花格施工—培土—喷播植草—覆膜养护。

（3）施工前应清理坡面浮土、碎石，填补坑凹，骨架内草皮应与坡面和骨架密贴，防止地表水沿缝隙渗入,损坏防护工程。

（4）花格中植草（植物）具体种类由总图或其它先关专业具体确定。

- 7.8.5施工安全措施

（1）由于本工程边坡较高，施工必须加强安全措施。高边坡施工需搭设脚手架。

（2）脚手架立杆基础必须坚实，地基和基础要有足够的承载力，以防止不均匀或过大的沉降，建议对脚手架基础进行具体的设计。

（3）脚手架和岩体之间，必须按计算设置足够数量、分布均匀的连墙件，约束脚手架产生横向变形，以防止脚手架横向失稳或倾覆，并可靠的传递风荷载。

（4）脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置，使钢管立杆的对接接头交错布置，高度方向相互错开500mm以上，且要求相邻接头不应在同步同跨内，以保证脚手架的整体性。

（5）脚手架外侧需挂安全网。

（6）加强对已开挖边坡的监测和观察。并及时封水。已开挖边坡坡顶必须设置安全防护措施。

（7）具体及未尽事宜按照施工单位通过评审的专项施工方案及现行相关规程、规范要求为准。

- 7.9材料

- 7.9.1 混凝土

混凝土中掺入膨胀剂，掺入量为水泥用量的8%。配制的骨料应选择良好的级配，

粗骨料粒径不应大于40mm，且不超过最小断面厚度的1/4；含泥量按照重量计应不超过1%；砂子的含泥量及云母含量按重量计应不超过3%。

混凝土掺用外加剂时，混凝土配合比设计要经试验确定，外加剂的掺入量应符合现行国家标准的要求，禁止使用氯盐。

- 7.9.2 水泥

水泥强度不应低于42.5MPa；砂的含泥量不得大于3%，砂中云母、有机物、硫化物和硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1%；灰砂比宜为0.8～1.5，水灰比宜为0.38～0.5。

- 7.9.3 水

拌合水宜为饮用水，水中硫酸盐含量不超过0.1％，氯盐含量不超过0.5％，且不得含糖类、悬浮物和有机质。

- 7.9.4 砂

注浆料宜使用中细砂，粒径不应大于2.5mm，含泥量不应大于3％（以重量计），砂中有害物质（如云母、轻物质、有机质、硫化物等）含量应低于1～2％。

- 7.9.5 钢筋

采用HRB400级钢筋及HPB300级钢筋。

- 7.10施工注意事项

- 7.10.1 边坡开挖

（1） 坡顶塌滑区邻近地表应采用封闭、植被及截、排水等安全防护措施。

（2）坡顶岩体存在裂隙处，应采用灌浆封闭措施；坡面岩体危岩、掉块应及时清除。

（3）未防止坡顶岩土体裸露风化，应采取植草等措施保护。

（4）坡顶施作截水沟，接入附近市政管道，以防止坡顶水流入坡面。

（5）坡顶1m处应设置安全防护措施，保护人群安全。

（6）本工程暂无地质勘查报告，施工前应对地质进行探明，并委托具有相应资质的单位出具相关地质报告，并反馈设计进行复核，以便复核、调整设计。

- 7.10.2边坡填方

（1）填方边坡应优先选用级配良好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm，细粒土作填料时，土的含水量应接近最优含水量。

（2）边坡应分层铺筑，每层厚度300mm(建议值），均匀压实，压实度不小于0.94。

（3） 因为地表覆盖层均较薄，为确保填方边坡稳定性，应清除地表草皮、腐殖土及其他土层，至强风化岩层，然后按填筑要求回填土石方。

（4）原地面横坡陡于1：6时应挖台阶，台阶宽度不小于2m（局部采取大台阶开挖宽度为3m）。

- 7.10.3基坑开挖

（1）开挖时，挖土机不得碰撞或损害现有及已完成构（建）筑物，注意对已完成工程的保护工作。

（2）基坑周边严禁堆放施工材料、设施或车辆。

（3）基坑施工期间，应加强第三方监测，监测数据存在异常时，应立即停止施工，做好施工应急措施，及时通知业主单位和设计单位到现场商讨。

- 7.10.4 其他

（1）施工单位在组织实施施工前，应仔细调查边坡开挖范围内管线埋设情况，以防止在施工过程中，侵害到地下管线或附近结构物基础。边坡坡顶临时和永久荷载均不应超过坡顶荷载设计标准。

（2）应动态设计，信息法施工，施工时应进行地质探明，根据地质情况复核设计图纸，若施工时发现地质突变较大，应及时通知业主及设计单位进行处理。

（3）挡墙及附属设施应定时维护，维护时应检查墙面是否出现倾斜变形，墙顶桩土脱开，防撞护栏应检查基础是否稳固，栏杆是否局部破损等。

（4）对于现在地面为斜坡区域，应先按土岩界面对坡体上部土体进行清表卸载后方可实施挡墙基槽开挖及边坡填筑。在台阶开挖回填时应加强边坡监测，同时施工时应采取分段跳槽施工，严禁大面积施工。

（5）未尽事宜详按现行相关规范、规程执行。

- 7.11监测

- 7.11.1 监测项目

对边坡表面位移实时监控，及时指导工程的实施，安排施工进度等。

| 测试项目 | 测点布置位置 | 一级边坡 | 二级边坡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡顶水平和垂直位移 | 支护结构顶部 | 应测 | 应测 |
| 地表裂缝 | 墙顶背后1.5H(H为边坡高度) | 应测 | 应测 |
| 降雨与时间关系 |  | 应测 | 应测 |
| 支护结构变形 | 主要受力构件 | 应测 | 选测 |
| 支护结构应力 | 应力最大处 | 应测 | 选测 |
| 地下水、渗水与降雨关系 | 出水点 | 应测 | 选测 |
| 坡顶建筑物变形 | 边坡坡顶建筑物基础和墙面 | 应测 | 应测 |

- 7.11.2 监测方法

大地形变监测利用GPS或全站仪采用极坐标法测量；降雨量、测水量、人工活动则通过巡视调查落实。

- 7.11.3 监测年限

边坡应由有资质的单位作长期观测，永久边坡在竣工后的专业效果观测时间不应少于两年（临时边坡在其使用年限范围内均应进行边坡监测）。其后可根据规范要求定期进行简易监测。

- 7.11.4 监测周期

施工安全监测原则每7天监测一次，24小时不间断人工巡视。对于施工扰动变形明显的应施行24小时不间断监测；防治效果监测雨季每10～15天监测一次，旱季每1个月监测一次；遇险情或特殊情况时，应加密观测。

- 7.12检测

（1） 混凝土强度检测，不低于设计值。

（2）地基承载力检测，不低于挡墙基底应力。

（3）填方边坡应进行压实度检测，检测方法为环刀法，压实系数应满足要求。

（4）花格植草护坡，应满足每平方米草籽含量不低于20g。草种生长后，总绿化面积不应低于90%

- 7.13其它及注意事项

（1）边坡采用动态设计法，施工单位应采用信息法施工。开挖时应采用逆作法，对场内形成的边坡应采取自上而下、分段跳槽、及时支护、并分段进行的逆作法施工，严禁无序大开挖、大爆破作业。

（2）由于本工程边坡较高，施工必须加强安全措施。高边坡施工需搭设脚手架。

（3）加强对已开挖边坡的监测和观察。并及时封水。已开挖边坡坡顶必须设置安全防护措施。

（4）施工前应编制专项施工方案，应进行分段跳槽开挖实施，严禁大面积开挖。严禁大面积爆破开挖，坡面2m范围内禁止爆破施工，采用机械和人工修整。顺向坡相关区域（包含爆破可能影响顺向坡稳定性区域）禁止爆破开挖；当包括施工可能影响轨道安全时，禁止爆破开挖。

（5）施工中应配备抽水设备，以抽排基坑中渗入的地表水和地下水，雨季施工应注意疏排地表水流；基槽开挖验收合格后，应立即封闭或留保护层，以免影响岩体的承载力。

（6）边坡开挖过程中，严禁抢工期，严禁超挖、超载，严禁不按设计要求的施工顺序施工或设计方案施工。严格按照“逆做法、信息法”施工，挖方边坡开挖过程中应采取变形监测措施。

（7）本工程暂无地质勘查报告，施工前应对地质进行探明，并委托具有相应资质的单位出具相关地质报告，并反馈设计进行复核，以便复核、调整设计。

- 7.14危险性较大的分部分项工程

- 7.14.1 范围

根据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》建办质〔2018〕31号的要求，本分项工程存在以下危险性较大、超过一定规模的危险性较大分部分项工程：

（1）基坑开挖≥3m；

（2）混凝土模板搭设；

（3）其他因施工工艺的危险性较大或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程由施工单位确定。

- 7.14.2 专项施工方案

（1）施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

（2）专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

（3）对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

（4）专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。

- 7.14.3 现场安全管理

（1）施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

（2）专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。

（3）施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

（4）施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

（5）监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

（6）监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

（7）对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有

相应资质的单位进行监测。

（8）对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

（9）危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

（10）危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

（11）施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。

- 7.14.4 施工建议

（1）设计采用动态设计法，施工采用信息法施工。承包商进场后应对地质情况进行必要的复勘，若发现与工程地质详勘不符，应及时同业主、设计、监理及地勘单位以确定进一步解决方案。

（2）为了保证基坑和边坡的安全，各相关方需通力合作，采取有效的维护及应急措施，当测量指标超限时，应立即停止基坑和边坡开挖作业，并立即通知业主、监理、设计及质检单位，提供所有相关资料给有关人员或部门，认真仔细分析与查找原因，提出对策，采取可靠措施后方可继续施工，不可擅自处理或隐瞒不报。

（3）施工中建议采取以下预防措施防止基坑和边坡纵向滑坡：严格控制开挖坡度；必要时设置临时挡护结构物进行基槽加固，同时禁止坡顶堆载。

（4）在开挖前和开挖过程中均采取具有针对性的降水措施，保证该层土中降水效果；暴雨来临前所有的边坡应铺设塑料膜防止暴雨冲刷，同时在坡脚设置大功率水泵抽水，防止坡脚浸水；如遇到特殊情况需要基坑停工较长时间，应在坡脚位置设置排水明沟和集水坑，并排专人值守，必要时对基坑边坡面进行喷射素混凝土处理；在进度允许的条件下，尽量减少开挖工作面的形式，避免暴露太多的工作面。

（5）雨季施工时，应准备充足的排水设备，以便大雨时及雨后及时抽排基坑积水，避免浸泡；同时加强对周边支护结构的监控量测及现场巡查。确保工程安全和设备的正常运转。

（6）施工过程中施工人员必须穿戴好防护用品，戴好安全帽，基槽开挖时，禁止站在基槽边上和槽底靠近槽壁处，边上应有其他人监督安全。

（7）在建构筑物附近3m区域应该采取人工开挖施工，施工完成后应及时对返挖区进行处理、回填。

（8）夜间施工时，应有足够的照明设备非施工人员严禁进入施工现场。

（9）施工过程中加强施工监测,特别是现状陡坡的稳定性监测。

- 施工便道设计

## 8.1设计内容

本项目为经开区茶园大道以南片区污水管网改造工程（建工学院东站校区段），拟建d400污水管网155m，d600雨水管网19m，起点始于建工职业学院东入口位置，终点止于茶园大道。本项目拟建场地为现状村道和部分原始地貌。为保证本项目的顺利实施，需修建一条进场施工便道。施工便道修建之前需对便道范围内的10KV电杆进行迁改，以及做好路口部分的管网保护及迁改工作。

拟建施工便道呈西东走向，起点与建工学院西入口平交,终点与茶园大道辅道平交，设计速度15km/h,道路等级为四级公路（Ⅱ类），道路全长319.687m,单车道，标准路幅宽度为5m。

## 8.2设计依据

### 8.2.1相关规范、标准

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）

《中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（中华人民共和国交通部）

《重庆市农村公路建设管理办法》（渝交委法[2011]24号）

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2021）

《公路安全生命防护工程实施技术指南》（中华人民共和国交通部）

《重庆市通组公路管理办法》

《重庆市农村通组公路验收指南》

《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

《重庆市道路交通安全设施建设和管理规定》

### 8.2.2相关依据

（1）我单位与业主签订的设计合同；

（2）甲方提供的1:500地形图；

（3）现场踏勘资料、地勘资料；

（4）其它相关资料。

（5）高边坡专项方案。

## 8.3平面设计

本次设计施工便道呈西东走向，起点与建工学院西入口平交,终点与茶园大道辅道平交，设计速度15km/h,道路等级为四级公路（Ⅱ类），道路全长319.687m,单车道，标准路幅宽度为5m。全线共设置2处圆曲线，圆曲线半径依次为600m,25m。圆曲线最小半径为25m。

圆曲线半径小于或等于250m时，应在圆曲线内侧加宽，本次设计采用单侧加宽，加宽值参照采用《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2021 进行加宽，在半径为25m的圆曲线路段加宽1.5m;。本次设计圆曲线最大超高按2％执行。

## 8.4纵断面设计

施工便道全线设置纵面变坡点3个，最大纵坡为11.4%，最小纵坡为0.5%。凸型竖曲线最小半径为250米，凹型竖曲线最小半径为300米。竖曲线最小长度为21m。纵断面各项技术指标均符合《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2021）规范要求。

## 8.5横断面设计

标准路幅宽度：5m=0.5m(土路肩硬化)+4m(车行道)+0.5m(土路肩硬化)

## 8.6路面结构设计

为了提供和保证良好的行驶条件，保证路面的强度、稳定性和耐久性，以及减少交通噪声对环境的影响，结合项目对工期要求的特点，本项目车行道设计采用水泥混凝土路面，本次设计路面设计年限为10年，设计标准轴载：BZZ—100，具体结构层次如下：

（fr≥4.5MPa）C30水泥混凝土200mm

级配碎石垫层厚100mm

路基压实

路面总厚度300mm

水泥混凝土面层需设置对应的纵缝、横缝，并灌入填缝料，填缝材料不得开裂、挤出或缺失：

纵向接缝：①一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置纵向施工缝，纵向施工缝采用平缝形式；②一次铺筑宽度大于4.5m时，应设置纵向缩缝，纵向缩缝采用假缝形式。

横向接缝：①每天施工结束或摊铺中断时间超过30min时，必须设置横向施工缝，其位置应尽可能选在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝，采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相同；②横向缩缝可等间距或变间距布置，采用假缝形式；③与其它道路相交时应设置横向胀缝。

水泥混凝土面层缩缝应使用切缝机按设计位置、深度、形状切割而成。

常温施工式填缝料的养生期，低温期宜为24h，高温期宜为10h。加热施工式填缝料的养生期，低温期宜为2h，高温期宜为6h，在灌缝料固化期间应封闭交通。

## 8.7路基设计

（1）填方路基设计

道路填方边坡上部8m坡比采用1:1.5，8m～16m为1:1.75，16m以上均为1:2。各级边坡之间留2.0m宽护坡道，设2%～4%的外倾斜坡。填方路基外侧地表水往路基汇集时，在坡脚设排水沟。排水沟布置在距坡脚线5m以内。

（2）挖方路基设计

根据地勘报告，K0+160~K0+275右侧挖方边坡最上一阶坡比采用1:1.5坡，其余阶段坡比采用1：1坡，并在该路段右侧为管道开挖预留3m开挖平台。K0+275~终点右侧挖挖方边最上一阶坡比采用1:1坡，其余阶段坡比采用1：1坡。K0+155~终点左侧挖方边坡最上一阶坡比采用1:1.5坡，其余阶段坡比采用1：1坡。K0+155~K0+275右侧挖方边坡设置3m宽的碎落台。挖方边坡采用分级放坡，8m一级。两级边坡间设2.0m宽马道。挖方边坡外侧地表水向路基汇集时，在挖方边坡坡顶外5m范围内设截水沟，顺地势通过跌水或急流槽接入涵洞，排出路基范围。

在路堑开挖前作好坡顶排水防渗工作。路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度。路基底若有超挖，超挖回填部分应填筑碎石或砂卵石。

（3）高填及陡坡路基

地面纵坡陡于1：2.5时，为陡坡路段，应将原地面挖成不小于2.0m的台阶，台阶做成向内倾斜2％的反坡，并根据地形、地质条件、边坡高度等进行综合考虑，并进行稳定性计算，以确定加固处理措施。对稳定性不满足设计要求的，主要有两大措施，一是改善基底条件采用土工材料加固处理，二是设置支挡结构物护肩等。对地基承载力不满足设计要求的，根据基底地质情况采用开挖回填碾压或满夯处理。本次设计采用土工格栅进行加固处理。

（4）路基强夯

勘察场地内回填土分布于道路工程里程K0+055～K0+150段，主要为周边施工近期回填，现状素填土厚度在0m～11.95m，根据钻探揭示，填土呈稍湿、松散～中密，稍密为主，颗粒大小不一，具有湿陷性、易产生不均匀沉降等特性。故为防止道路后期产生沉降,对该区域采用路基强夯的施工措施，但具体还需后期地勘提供相应的技术参数来确定。施工单位进场后，可先对场地进行极限承载力值应通过载荷试验确定，如果填土压实度≥95%，可取消强夯。

强夯应注意以下事宜：

1)强夯第一遍夯击每单击一次的夯能不得小于6000kN.m，第二遍夯击不得小于3000kN.m，第三遍夯击采用满夯，夯能采用1000kN.m，锤印间彼此搭接，连续夯击。

2)强夯的最佳含水量宜根据现场试夯确定。

3)试夯：取2个20×20m的试夯区，每个夯点夯击次数按照现场试夯得到的夯击次数与夯沉量关系曲线确定，应符合土体竖向位移最大而侧向位移最小的原则。

4)强夯时有可能会导致夯坑内积水，宜在夯击点附近设置盲沟将水尽快排出。

5)夯锤采用圆形带有气孔的锤，且锤底面积不小于4m2。

强夯的最终成果检验以压实度为准，强夯后的压实度应≥95%。压实度检测：每200m2每压实层测4处。

（6）路基排水（临时截排水沟）

1）填方路段，结合本项目地形情况，大部分路段可从路基两侧散排，不需设置排水沟；无法散排的路段设置排水沟，排水沟底宽40cm，深40cm的梯形截水沟，采用C20砼。

2）挖方地段，设置底宽40cm，深40cm的矩形边沟，采用C20砼。坡顶设置底宽40cm，深40cm的梯形截水沟，采用C20砼。

边沟设置一栏表

| 序号 | 设置位置 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+085～K0+195右侧 | 110 |  |
| 2 | K0+240～K0+310右侧 | 70 |  |
| 3 | K0+135～K0+204左侧 | 69 |  |
| 4 | K0+245～K0+320左侧 | 75 |  |
| 合计 |  | 324 |  |

排水沟设置一栏表

| 序号 | 设置位置 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000～K0+090右侧 | 90 |  |
| 合计 |  | 90 |  |

截水沟设置一栏表

| 序号 | 设置位置 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+100～K0+187右侧 | 87 |  |
| 2 | K0+204～K0+223左侧 | 21 |  |
| 3 | K0+300～K0+319左侧 | 25 |  |
| 合计 |  | 133 |  |

## 8.8安全防护设施

（1）坡顶防护网

为避免坡顶有碎石及其他物体掉落，对行人和车辆造成不利影响，本次设计考虑对挖方边坡高度大于5m的路段，在坡顶上方2m外处设置防护网，保证行人和车辆的安全。

坡顶防护网设置一栏表

| 序号 | 设置位置 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+090～K0+183右侧 | 93 |  |
| 2 | K0+240～K0+280左侧 | 35 |  |
| 3 | K0+255～K0+300右侧 | 58 |  |
| 4 | K0+290～K0+319左侧 | 37 |  |
| 合计 |  | 223 |  |

（2）B级波形护栏

为保障车辆行驶及人行安全，在填方超过2m路段设置B级波形护栏。护栏端头设置立面标记。

B级波形护栏设置一栏表

| 序号 | 设置位置 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000-K0+089右侧 | 93 |  |
| 2 | K0+195-K0+235右侧 | 40 |  |
| 3 | K0+204-K0+247左侧 | 44 |  |
| 合计 |  | 177 |  |

（3）抗滑构造施工

水泥混凝土面层采用刻槽法制作宏观抗滑构造，刻槽机最小刻槽宽度不应小于500mm，衔接距离与槽间距相同。

矩形槽槽深为3~4mm，槽宽为3~5mm，槽间距为12~25mm，刻槽过程中应避免槽口边角损坏，不得中途抬起刻槽机或改变刻槽方向。

刻槽不得刻穿纵、横缩缝。刻槽后表面应随即冲洗干净，并恢复路面的养生。

## 8.9路缘石

路缘石采用C30混凝土预制，由于需要与现状保持一致，但目前未掌握需恢复的路缘石尺寸，设计暂按下列尺寸考虑，现场施工过程中如需采用其他材质或尺寸不符应及时同时监理及甲方，最终确定路缘石相关参数。

人行道路缘石采用C30混凝土预制，尺寸为150mm×500mm×750mm，倒角为20mm，出露车行道高度为0.2m。

## 8.10施工技术要点

### 8.10.1路基施工要点

路基设计主要依据交通部颁发《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034－2015）及《公路路基设计规范》（JTG D30-2015），以及其它相关地质资料进行。主要技术指标如下：

（1）路基压实技术要求

路基填筑前平均清除0.3cm厚的表层土，清表后对基底碾压密实，使基底的压实度不应小于90％。表层种植土集中堆放，并将其用于边坡绿化以及弃土场复耕等，严禁用于填筑路基和胡乱丢弃。

为了保证路基路面的整体稳定性，路基填料应均匀、密实，经过现场试验确认后方能填筑。路基的压实度、填料最小强度和最大粒径应分别满足下表的要求。土石可用于路堤的填筑，但路床范围应使用硬质岩石渣填筑。路床范围内填料粒径不得大于10cm，路堤容许最大粒径为15cm，液限大于50％、塑性指数大于26的细粒土，不得直接用作路堤填料，挡土墙墙背填料必须选用碎石、石屑、石渣等粗粒土填筑。

在填筑过程中应严格根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）要求进行，通过试验路段确定填筑工艺。设计最大松铺厚度土质路基施工应不大于30cm，土石混填路基不宜超过40cm，冬季施工松铺厚度应比正常施工减少20%～30%，具体施工时每层铺填厚度可根据试验路结果、压实机械类型和规格确定。松铺应避免硬质石块 (特别是尺寸大的硬质石块)集中；当石料含量超过70%时，分层摊铺时先铺填大块石料，且大面向下，放置平稳，再铺小块石料、石渣或石屑嵌缝找平，然后碾压。

路基交工检测其顶面压实度按重型击实标准不得低于95%，代表弯沉值300（0.01mm）。路基压实标准按重型压实标准执行，填方路基应分层铺筑，均匀压实，其压实度符合下表要求：

路基压实度要求(重型击实标准)

| 填 挖 类 型 |  | 路床顶面以下深度(cm) | 压实度(％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | ≥95 |
|  | 下路床 | 30～80 | ≥95 |
|  | 上路堤 | 80～150 | ≥94 |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥92 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～80 | ≥95 |

路基填料最小承载比和最大粒径要求

| 项 目 分 类 |  | 路面底面以下深度 (cm) | 填料最小承载比(CBR)( % ) | 填料最大粒径 (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～30 | 6 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 | 15 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～30 | 6 | 10 |
|  |  | 30～80 | 4 | 10 |

除满足正常路床填筑粒径、压实度、CBR要求外，路床回弹模量应大于40Mpa。

（2）路堤设计

全线路堤可利用挖方中的砂砾石或角砾土等符合要求的材料填筑，液限大于50、塑性指数大于26的土以及含水量超过规定要求的土不得用作路基填料。粗粒土填料的最大粒径不应超过压实层厚度的2/3，以确保工程施工。路基填料最小强度要求如下表：

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度 （厘米） | 填料最小强度 CBR（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0~30 | 6 |
|  | 下路床 | 30~80 | 4 |
|  | 上路堤 | 80~150 | 3 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 |
| 零填及路堑路床 |  | 0~30 | 6 |
|  |  | 30~80 | 4 |

（3）路堑设计

设计根据土石类别、密实程度，裂隙发育程度，挖方边坡高度及沿线自然稳定坡度等综合因素确定。根据现场踏勘，公路挖方高度较低，挖方边坡设计坡比详见路基设计

### 8.10.2水泥混凝土面层施工要点

本工程基层采用10cm级配碎石垫层，面层采用20cmC30混凝土。

水泥混凝土采用商品混凝土，其原材料及混合料的质量要求、生产及运输应符合重庆市现行规范的规定。

（1）级配碎石垫层质量标准

①质量标准

干密度（g/cm3）：≥2.1

厚度：；-20mm（其他道路）

平整度：≤20mm（其他道路）

宽度：不小于设计规定+施工时必要附加宽度

中线高程：+5mm，-20mm（其他道路）

横坡：±0.3%，且不反坡

②材料要求

级配碎石垫层最大粒径应小于53mm，颗粒组成应符合下表要求。

级配碎石组成要求

| 筛孔尺寸（mm） | 53 | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 | 液限% | 塑性 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 100 | 85~100 | 69~88 | 40~65 | 19~43 | 10~30 | 8~25 | 6~18 | 0~10 | ＜28 | ＜6 |

材料压碎值应≤30（其他道路）

（2）面层质量标准

水泥混凝土板面平整，边角整齐，无裂缝，不得有脱皮、积水、蜂窝、麻面等现象，伸缩缝必须垂直，贯通，线直弯顺，灌缝饱满、密实，缝内无杂物。

①面基层抗弯拉强度（Mpa）：其他道路不得小于4.5Mpa。

板厚度（mm）：代表值≥-5,极值≥-10

平整度：不大于2.0mm;相邻板高差：≤3mm

连接摊铺纵缝高程：平均值≤5mm；极值≤7mm

接缝顺直度：≤10mm；路面宽度：≤±20mm

纵断高程：≤±15mm；横坡度：±0.25%

断板率：≤4‰；切缝深度：≥50mm

板顶凿毛深度：>5mm

其他请详混凝土路面铺筑质量要求。

（2）材料要求

①水泥

用于混凝土板的水泥应采用强度高，收缩性小，耐磨性强抗冻性好，并且其物理性能化学成份应符合国家标准规定的水泥，优先采用道路水泥，也可以采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级应采用32.5级，水泥的物理性能和化学成分应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999的规定。进场水泥应有产品合格证及化验单，出厂期超过三个月或受潮的水泥应经试验决定正常使用或降级使用，已结块或变质水泥不得使用。

| 龄期（d） | 3 | 28 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa）≥, | 16 | 42.5 |
| 抗折强度（MPa）≥ | 3.5 | 6.5 |

②细集料

细集料宜采用天然砂、机制砂或混合砂。其质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好级配，道路路面所用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在2.0～3.5之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，水泥混凝土路面所用的细集料级别不低于II级。

细集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 |
| 机制砂单料级最大压碎指标（%） | <20 | <25 | <30 |
| 氯化物（氯离子质量计%） | <0.01 | <0.02 | <0.06 |
| 坚固性（按质量损失计%） | <6 | <8 | <10 |
| 云母（按质量计%） | <1.0 | <2.0 | <2.0 |
| 天然砂、机制砂含泥量（按质量计%） | <1.0 | <2.0 | <3.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量（按质量计%） | 0 | <1.0 | <2.0 |
| 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量 （按质量计%） | <3.0 | <5.0 | <7.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量 （按质量计%） | <1.0 | <3.0 | <5.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%） | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 轻物质（按质量计%） | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 机制砂母岩抗压强度 | 火成岩不应小于100Mpa； 变质岩不应小于80Mpa； 水成岩不应小于60MPa |  |  |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | <47% |  |  |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象， 在规定试验龄期的膨用率小于0.10%。 |  |  |

细集料的级与范围应符合下表的要求。

细集料级配范围

| 砂分级 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90～100 | 85～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |
| 细砂 | 90～100 | 55～85 | 16～40 | 0～25 | 0～15 | 0～10 |

③粗集料

粗集料应使用坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，水泥混凝土路面所用的粗集料级别不低于II级，其各项技术指标就符合下表的规定。

碎石、碎卵石和卵石技术指标

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | II级 | II级 |
| 碎石压碎指标（%） | <10 | <15 | <20 |
| 卵石压碎指标（%） | <12 | <14 | <16 |
| 坚固性（按质量损失计%） | <5 | <8 | <12 |
| 针片状颗粒含量（按质量计%） | <5 | <15 | <20 |
| 含泥量（按质量计%） | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
| 泥块含量（按质量计%） | <0 | <0.2 | <0.5 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%） | <0.5 | <1.0 | <1.0 |
| 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100Mpa； 变质岩不应小于80Mpa； 水成岩不应小于60MPa |  |  |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | <47% |  |  |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后， 试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象， 在规定试验龄期的膨用率小于0.10%。 |  |  |

用作路面的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合下表合成级配的要求。卵石最大公称料径不应大于19mm ;碎石卵石最大公称粒径不宜大于26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。粗集料级配应符合下表技术要求：

粗集料级配范围

|  |  | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 成 级 配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 |  |  |  |  |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 |  |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 |  |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 粒 级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |  |
|  | 16～31.5 |  |  | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

④水

混凝土及养护用水应清洁，使用非饮水时，应经过化验，硫酸盐含量（按SO4）计不得超过2700mg/L；含盐量不得超过5000mg/L，PH值不得小于4，不得含有油污、泥和其它有害物质。

⑤钢筋

钢筋品种、规格应符合设计和国家有关标准的技术要求，钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。

⑥接缝材料

应选用能适应混凝土板膨胀和收缩、施工时不变形，弹性复原率高、耐久性好的胀缝板。

填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水、高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂、负温拉伸量大、低温时不脆裂、耐久性好等性能。接缝材料的各项指标应满足规范的要求。

⑦外加剂

由于施工场地位于城市中心区，人车交通量大，为缩短工期，减小施工对交通的影响，在水泥混凝土中掺入早强剂，以缩短混凝土养护时间。

早强剂技术性能指标

| 项目 | 泌水率比（%），≮ | 凝结时间（min） | 抗压强度比（%）≮ |  |  |  | 收缩率比（%）28d,≮ | 抗冻标号 | 对钢筋锈蚀作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1d | 3d | 7d | 28d |  |  |  |
| 早强剂 | 100 | -90～+90 | 135 | 130 | 110 | 100 | 120 | 50 | 应说明对钢筋无锈蚀危害 |

（3）纵、横缝

水泥混凝土底基层和基层需设置对应的纵缝、横缝，并灌入填缝料，填缝材料不得开裂、挤出或缺失：

纵向接缝：①一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置纵向施工缝，纵向施工缝采用平缝形式；②一次铺筑宽度大于4.5时，应设置纵向缩缝，纵向缩缝采用假缝形式。

横向接缝：①每天施工结束或摊铺中断时间超过30min时，必须设置横向施工缝，其位置应尽可能选在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝，采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相同；②横向缩缝可等间距或变间距布置，采用假缝形式；③与其它道路相交时应设置横向胀缝。

水泥混凝土面层缩缝应使用切缝机按设计位置、深度、形状切割而成。

常温施工式填缝料的养生期，低温期宜为24h，高温期宜为10h。加热施工缝料的养生期，低温期宜为2h，高温期宜为6h，在灌缝料固化期间应封闭交通。

### 8.10.3附属工程

- 缘石、路边石

路缘石、路边石采用C30混凝土预制，由于需要与现状保持一致，但目前未掌握需恢复的路缘石、路边石尺寸，设计暂按下列尺寸考虑，现场施工过程中如需采用其他材质或尺寸不符应及时同时监理及甲方，最终确定路缘石相关参数。

缘石安砌允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 直顺度 | ≤10 | 100 | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 相邻块高差 | ≤3 | 20 | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
| 缝宽 | ±3 | 20 | 1 | 用钢尺量 |
| 顶面高程 | ±10 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |

## 8.11交通安全设施

## 8.11.1交通标志

（1）版面设计

标志根据其版面内容的不同，分为警告、禁令、指示、指路等几种。交通标志版面设计主要以《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）为依据。以下几点须注意：

交通标志的形状、图案、尺寸、设置、构造、反光和照明以及制作，必须按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）规定执行。外形尺寸允许偏差为5mm。

交通标志的文字书写规范、正确、工整。根据需要，可并用汉字和其它文字。当标志上采用中英两种文字时，地名用汉语拼音，专用名词用英文。设计图中的指路标志为中文标准版面，在版面制作过程中，根据设置英文的需要，修改版面尺寸。

采用铝合金板，符合GB/T 23827-2009《道路交通标志板及支撑件》要求。指路标志厚度2.0mm；警告、禁令、指示标志板厚度1.5mm。

交通标志反光材料采用微棱镜超强级反光膜。

交通标志的边框外缘应有衬底色，规定为：警告标志黄色，警令标志白色，指示标志蓝色，高速路、城市快速路的指路标志绿色，其他道路的指路标志蓝色。

本次设计有以下标志牌：

①在茶南大道辅道灯杆上设置附着式交叉口警告标志：版面尺寸为△900mm。

②在道路合适位置设置限速、限重标志：版面尺寸为Φ600mm。

③在急弯路段设置急弯标志：版面尺寸为△700mm。

④在终点便道接入茶南大道辅道位置设置右转+让行组合标志：：版面尺寸为△700mm+Φ600mm。

（2）标志设置

标志设置在施工过程中须注意以下几点：

在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全；不应紧靠在建筑物的门前、窗前、及车辆出入口前；与建筑物保持1m以上的侧向距离。

应满足视认要求，避免上跨桥、照明设施、门架、监控设施、电杆、行道树、绿篱及路上构造物等对标志板面的遮挡。

不应遮挡其他交通设施。

标志的版面应面向来车方向，并应尽量减少对驾驶员的眩光。设置路侧式标志时，可与道路中心线的垂直线成一定的角度，指路标志和警告标志为0度～10度，禁令标志和指示标志为0度～45度，道路上方的标志应与道路中心线垂直并与道路垂直线成0度～10度的俯角。

标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0.5％，且不允许向车行道一侧倾斜。

标志板在一根标杆上并设时，应按警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右排列，同类标志的设置顺序，应按提示信息的危险程度先重后轻排列。停车让行标志、减速让行标志宜单独设置。

标志安装在单柱、双柱或悬臂式标杆立柱上时，安装高度为200cm～250cm，但安装在隔离带、绿化带等非行人通行的地点时，安装高度不低于100cm。标志板外缘距路面侧石线不应小于25cm。标志板安装在悬臂上，考虑到通行净空和路面维修增高的因素，安装高度控制在550cm。对于附着式标志同样应当符合200cm～250cm和侧向净空不小于25cm的要求。

（3）标志结构

道路交通标志由标志板、支柱、基础、紧固件和反光材料等组成。标志底板、支柱等所使用的材料，应尽量选用强度高、耐久性好的材料。

1)标志板结构及材料

标志板由标志面和标志底板组成。

标志面可用逆反射材料、涂料和保护层制作。标志面上的图案、文字、外边框、衬底色等信息部分应采用逆反射材料、油墨或其它涂料等，在标志面的最外层可涂保护层如透明涂料等。

标志底板边缘可进行卷边加固，卷边形式可参考GB5768附录形式，标志底板应采用型钢加固，加固方式可按GB5768附录选择。

大型标志的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板。挤压板材应尽量试用最大尺寸，减少接缝，已保持板面的平整度。

同一标志板，标志底板和标志面所采用的各种材料应具有相容性，防止电化作用，不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或损坏。

标志底板可用铝合金板、薄钢板、合成树脂类板材等制造，当板材拼接时需用固件连接。标志面可用逆反射材料、油漆、油墨、胶粘剂、透明涂料及边缘填缝材料等材料制造。

2)标志立柱

标志结构的设计基本风速为25.9m/s。

标志立柱与横梁大小的选择依据国标关于结构设计的要求进行计算设计，对应不同板面大小的交通标志牌采用不同的支撑机构，本次设计采用（单柱式）89钢管；

对于某些单独指示标志牌在规范条件允许的情况下选择附着在立柱或路灯灯杆上。

交通标志立柱选用钢管制作，所有钢构件必须采用热浸锌作防腐处理后漆象牙外观漆。

标志支撑件的基础设计中采用双层或单层刚性扩大基础，基础的金属预埋件必须进行防锈处理，水泥混凝土的强度等级应为C25。标志板和支撑件的连接部件根据板面大小，选择适当的连接方式、连接方式可参照GB5768－2009附录的有关提示。施工中，标志板和支撑件的连接可采用不锈钢万能夹。它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部份组成，其中扎带和扎扣选用SS201（AISI52mm牌号），夹座SS304（AISI牌号）。扎带的边缘应平滑，以防损坏支撑件的镀层。

扎带的技术标准如下：宽（mm）：19±3％,厚（mm）：0.76±2％，最低屈服强度6KN，最低断裂强度10KN，伸长率40％，线膨胀系数（在0～100\U+2103）：15.7×10×c。

标志的包装、运输及贮存应符合JT/T279的有关规定。

在连接部件时，应考虑安装方便、连接紧固、板面平整。各种标志立柱的埋设深度，决定于板面承载力的大小及地基承载力，一般应浇注混凝土基础，立柱的金属预埋件应进行防腐处理。

路段标志的照明选用外部照明（隧道内部除外），确保夜间具有150m的视认距离。外部照明光源不能造成眩目。

## 8.11.2交通标线

（1）标线设置

本工程交通标线主要按现状进行恢复。主要包含车行道边缘线、人行横道线、减速让行线、振荡减速标线等。

①车道边缘线采用线宽15cm的白色热熔型涂料面撒反光玻璃珠的标线。

②人行横道线的最小长度为3m，可根据行人交通量以1m为一级加宽。人行横道线线宽40cm，间隔60cm。人行横道线长度根据现场原状人行横道线长度调整，按照原样恢复。

③减速让行线，在道路终点接入主路位置设置减速让行标线。

④振荡减速标线，为避免车速过快给行车带来安全隐患，全线在坡度大于5%下坡路段设置振荡标线。每5根组成一组振荡标线，每15米设置一组，材料采用热熔突起型涂料。施工时必须要保证路面清洁干净，并在路面上涂布不少于100g/m2的底漆，待底漆充分干燥后才施化振荡标线，同时在其表面撒布不少于500g/m2的反光玻璃微珠。具体振荡标线设置情况如下表：

| 序号 | 桩号范围 | 长度（m） | 振荡标线（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+095-K0+302 | 207 | 55 | 14组 |

（2）技术要求

所有标线及标记均采用热熔型反光涂料；

用于施划道路交通标线的涂料应具有良好的抗滑、耐磨性能，并应具有可视性，具备良好的反射能力，白天、夜间及雨天视认性符合要求。

热熔标线干膜厚度普通型1.8mm，突起型3.6mm，涂料中应混合占总量18%的玻璃微珠，在喷涂时，标线表面还应均撒0.3Kg/ m2的玻璃微珠；

地面标线设置应严格按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）规定执行；

交通标线颜色的色度性能应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）的规定；

新划交通标线的初始逆反射系数应符合《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB/T21383-2008）的规定；白色反光标线逆反射亮度系数应不小于150mcd.1x-1.m-2.，黄色反光标线的逆反射亮度系数应不小于100mcd.1x-1.m-2; 在正常使用年限内，白色反光标线的逆反射亮度不应低于80mcd.1lx-1.m-2,黄色反光标线的初始逆反射亮度系数应不小于50mcd. 1x-1.m-2。

（3）标线施工要求

1）热塑标线涂料必须符合交通标线的技术要求：耐久、耐腐蚀，与路面粘结强；在恶劣的气候条件下，具有较好的辨认性；具有防滑性能和一定的粗度，便于施工，与人无害。

2）路面施工标线之前，要求路面干燥、清洁，除净杂物和灰尘。

3）划标线之前，要根据设计图纸要求并结合道路平曲线要素、匝道曲线要素等实地方线，以保证标线位置精确、线形顺畅。

4）标线的施工必须注意：施工前应设置相应的施工安全设施，彻底清扫标线施工范围内的路面，并按设计或原有的线型要求放样；各种标线或底漆漆划后，应放置锥型路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象；检查涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及线型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。

- 城市建筑垃圾再生产品推广应用

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发主城区城市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》（渝府办【2019】4号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》（渝建【2019】434号），本次设计考虑建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。

- 施工注意事项

（1）施工单位必须严格按本施工设计图及《给排水管道工程施工及验收规范》、《混凝土工程施工及验收规范》等有关国家现行的施工规范进行施工。

（2）施工前应校测拟建管道上下游接口、高程、断面和位置进行复测，确保满足接入条件后方可施工。同时对周边管线、周边构筑物、建筑物基础进行复测，评估施工开挖对现状基础影响，确保安全后方可施工。若开挖中发现图中未示意的排水管道，应通知业主和监理，并联系设计人员。

（3）所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。

（4）施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。施工单位不得擅自进行处理。

（5）施工前必须做好防洪工作、排水工作和施工组织计划，有组织，有计划有，步骤组织施工。并组织材料进场，堆放，搞好临时排水。施工组织计划须经项目监理研究批准后才可允许进场施工。排水工作详《建筑工地排水技术标准》。

（6）本设计要求各管段连接时，必须用同一测量控制点。施工前应对排水的进出口处的高程进行校核，杜绝水排不出去的事故发生。

（7）沟槽开挖时应注意施工安全，开挖放坡坡度根据地质情况严格按规范要求执行。防止跨塌伤人事故发生。

（8）施工每一道工序完毕后，须经现场监理，项目监理认定合格后方可进行下一道工序施工。施工中做好施工记录和资料整理，资料必须满足业主要求及国家规定。

（9）污水管道必须做闭水试验,按照《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008执行。

（10）管道施工开挖范围涉及到有现状管线的位置时，应采用人工薄层轻挖，并应做好现状管线保护和加固措施，避免施工过程对现状管线和地下构筑物造成影响和破坏。

（11）根据《关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号），排水管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告（含影像资料）、竣工测量成果资料等相关工程资料。市政工程配套的排水管网工程还应提供排水行业主管部门核发的排水许可证/对因工程建设改迁排水设施的相关审核意见。

（12）本次管线实测资料，或存在与现场实际不符的情况，管线保护按现场施工实际情况进行相应工程量统计，概算中管线保护造价与实际可能出入。同时，各类管线的保护、迁改必须征得管线主管部门同意，并建议管线产权单位现场指导实施。

（13）在施工过程中，化粪池出水口位置及标高需在施工前进行复核，同时，对于新建管道沿线周边商铺的污水支管，或沿街的雨水支管，在施工过程中，进行排查后，需接入本次设计的雨水管或污水管，以实现该条道路的雨污分流。新建雨水边沟根据应根据现场复核，可根据现场开挖情况优化边沟布置，同时有条件新增修建雨水边沟的地方与设计方沟通后增加。

（14）合流管改造后作为雨水管使用时，施工单位务必确保将接入合流管的污水全部接入新建污水管网中；合流管改造后作为污水管使用时，新建雨篦子旁边有原雨篦子时，需要对原雨篦子进行封堵。

（15）合流管下游接污水干管，设置截流井，请业主与主管部门沟通，确认截流倍数取值是否满足区域水体质量标准及排放溢流要求。

（16）雨季施工期间，做好防洪排水工作，结合施工现场周围实际地形地貌，完善雨季防排水设施，保证施工场地排水畅通，作业面和施工便道不积水。

（17）设计管线投入运行后必须严格执行雨、污分流体制，严禁雨水接入污水管线或污水管线接入雨水管道。

（18）管道维护及井下作业需严格按照相关规范要求执行。

（19）管道疏通作业前，应对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全注意事项及应采取的安全措施，

（20）下井工作前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

（21）其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。

- 危大工程注意事项

## 12.1危大工程的重点部位和环节及保障措施

根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）和《关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），本工程施工单位应该根据上述文件要求编制专项顶管安全施工方案并明确安全防护、应急措施。

本工程主要涉及危大施工部分如下：

危大工程清单

| 序号 | 危大工程名称 |  | 重点部位及环节 | 保障工程周边环境安全和工程施工安全意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑支护降水工程和土方开挖 | 普通 | 排水管井开挖高度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的。 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； 2）基坑（槽）采用稳定临时坡率放坡开挖，根据现场实际地质情况，可调整临时坡率，必要时可施作临时支护，确保施工安全； 3）基坑（槽）采用跳槽开挖，开挖槽段不宜大于15～20m； 4）基坑开挖后，应及时组织验槽，验收通过后应及时浇筑基础及施作上部结构，及时回填压实基坑其余部位；顶管施工完成后，应及时施工排水井，并回填。 5）基坑（槽）应避开雨天施工，并做好截排水设施，基坑（槽）底部不得有水体长期浸泡； 6）做好基坑（槽）应急预案，基槽内应设置逃生设施，一旦发生险情，施工人员可以及时撤离； 7）基坑（槽）周边不得堆土、不得有重型车辆通行。 |
|  |  | 超过一定规模 | 排水管井开挖深度超过5m（含5m）或未超过5m但地质条件和周边环境复杂的。 |  |
| 2 | 模板工程及支撑体系 | 普通 | 模板搭设高度大于5m。 | 严格按照施工技术要求规范施工 |
| 3 | 起重吊装 及安装拆卸工程 | 普通 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | 严格按照施工技术要求规范施工 |
| 4 | 暗挖工程 | 普通 | 本工程无采用顶管法施工的洞室工程。 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； 2）施工前应探明沿线地下管线构筑物等，并采取相关措施进行处理，保证通讯、电力、上水、排水、煤气等其它管线的安全运营； 3）有人员在顶管内操作时，需定时监测管内有毒有害气体含量，并采取相关措施进行处理； 4）汛期施工，应做好防汛防台工作，尤其是要防止井内进水，机头被淹、停电等情况的发生； |
| 5 | 非开挖修复 | 普通 | 高度超过3m（含3m）或虽未超过3m或深度超过5m（含5m）或未超过5m但地质条件和周边环境复杂的。 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； 2）有人员在井内操作时，需定时监测管内有毒有害气体含量，并采取相关措施进行处理； |
| 6 | 管道吊装 | 普通 | 深度超过5m（含5m）或未超过5m但地质条件和周边环境复杂的。 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； |
| 7 | 管线保护与迁改 | 普通 | 高度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的。 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； |
| 8 | 地下建筑物基础影响 | 普通 | 高度超过3m（含3m）或虽未超过3m或深度超过5m（含5m）或未超过5m但地质条件和周边环境复杂的。 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； 2）施工前应探明沿线地下管线构筑物等情况，并采取相关措施进行处理，保证地下建筑物基础安全； |

以上危大工程未包含的项目，由施工单位根据工程实际补充完善。此外，施工单位应对工程全线进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。

根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城镇排水与污水处理领域有限空间作业安全管理工作的通知》，对现状检查井、化粪池、现状箱涵等有限空间作业中，可能造成伤害的气体毒气、缺氧窒息、物质爆炸、高温中暑等有限空间作业情况，应全面识别和分析危险源，并严格按照应急管理部办公厅印发的《有限空间作业安全指导手册和4个专题系列折页的通知》（应急厅函[2020]299号）要求，做好有限空间作业的风险防控与应急救援的相关措施。

## 12.2有限空间作业安全管理

本次设计项目埋深较大，存在基坑开挖（深度超过3m）、沟槽开挖（深度超过3m），实施过程中可能存在地下水涌出、坍塌、有毒有害气体、触电、爆炸等危险源和风险。

根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城镇排水与污水处理领域有限空间作业安全管理工作的通知》（重庆市住房和城乡建设委员会，2022年3月24号），工程实施中参建各方应强化安全事故防范意识，建设单位需加强安全文明施工管理，开展安全检查，参与危险性较大分步分项工程管理、风险等级管控和隐患排查治理等重点工作。

根据通知要求，施工单位施工前要全面识别和分析危险源，对可能造成气体毒害、缺氧窒息、坍塌碾压、物质燃爆、触电、机械伤害、高温中暑等，要有针对性的制定安全作业方案，严格落实安全作业流程和遵守制度。同时，应制定应急救援预案，配备必要的应急防护措施，加强现场安全监护，发生意外时，要按照应急预案和应急演练内容科学施救，杜绝盲目救援。

事故现场不具备自主救援条件时，应及时拨打119和120,依靠专业救援力最开展救援工作，决不允许未经培训、未佩戴个体防护装备的人员强行施救。

## 12.3危大工程施工注意事项

1）本次设计的明挖基坑边坡、钢管桩支护基坑施工时应严格按照逆作法施工要求进行施工。

2）本设计采用动态法设计，信息法施工，并加强施工过程中地质验槽验收工作。当施工中出现与设计不符的情况时，应及时通知设计人员，并会同有关单位协商解决，任何设计变更，均以正式书面文件为准。

3）施工过程中严格按信息法施工的要求作好信息资料的收集、边坡的监测等工作，建立完善的信息反馈制度，及时向业主、监理和设计通报，以便及时根据施工中的各种信息、资料对设计进行调整处理，确保边坡加固处理的安全性与可靠度和经济性。

4）为确保施工质量，应选择有相应资质的专业施工队伍施工。

5）严禁雨季施工，严禁大断面全面开挖，施工必须采用跳槽间隔施工，施工期间必须加强监测，一旦坡体出现变形，应立即回填反压；在变形强烈的地段应采用从两端逐渐向中间推进的施工工序。

6）工程施工中的隐蔽工程，应及时通知、组织有关各方进行检查验收。

7）由于实际地质、地形资料与设计可能会有出入，因此实际施工过程中的工程数量可能与设计数量略有出入，施工计量应以实际发生数量为准。

8）应在施工作业区设置必要的安全警示标牌等安全防护设施。

9）边坡坡顶应根据现场实际情况设置安全防护网。

10）根据重庆市住房和城乡建设委员会颁发的《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》及其精神，本设计优先采用国家推广的建材及施工技术。

11）本文本及设计图未特别说明的内容，均应遵照相关施工规范及各种专业、行业技术规范、标准进行。

## 12.4施工安全

（1）施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

（2）危大工程的专项施工方案，应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。实行分包的项目，危大工程的专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

（3）对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证；实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查：专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

（4）施工时应严格按国家，部委及地方制定的现行标准、规范、规程和规定及相关图集执行，并满足国家、地区有关安全生产的规定（包括安全生产条例），确保施工场地、人员以及周边其它建（构）筑物、道路、管线的安全。

（5）专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

（6）施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

（7）施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撒离危险区域。

（8）监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

（9）监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改：情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位、施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

（10）施工过程中的施工荷载不得超过规定要求。确有必要超出时，应进行施工方案的验算并通过相关部门审查，不应影响主体结构及其地基基础的安全度，并采取可靠的临时加固措施。

（11）危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门、建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

（12）危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察，设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

（13）施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。

## 12.5周边环境安全

（1）建设单位应提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（2）城市市区拆除工程封闭围挡措施：堆放、清除废弃物以及除尘降噪的措施。

（3）施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

（4）对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责：发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

（5）施工现场的废水、废气等的处理排放应严格按照国家相关法规执行。产生的固体废物必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定妥善收集、存放和清运。

（6）应严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及地方相关规定，规范施工噪声管理。

（7）施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。

（8）施工现场有存放化学品等有毒材料、油料时，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用必须果取有效措施防止渗漏污染土壤水体。

（9）施工现场的主要道路应做硬化处理。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施，土方作业应采取防止扬尘措施。

3.“危大工程”、“超危大工程”验收

（1）对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

（2）危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

（3）施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理；监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

- 管道现场调整原则及变更原则

本工程排水管道放线均按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。另外，本次设计中管道沿居民房屋后埋地敷设时，与建筑物基础的间距，不得小于2.5米，并不得影响建筑安全，若图示与现场实际情况不符，可根据实际情况进行调整。现场调整原则：检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。本次设计直线段检查井间距控制在20m~30m之间，不大于40m，若现场局部井位需要调整，需严格遵循这一原则，调整井位平面位置后，需严格控制管内底标高，不可降低下游管道管内底标高，不可产生逆坡，若由于调整井位和标高使下游无法接入现状污水检查井，需由施工单位负责返工。施工前应与有关管线单位及业主联系，了解地下管线情况后方能施工。若现场放线发现检查井或管道位置位于民房、雨水沟或道路中心，需跟设计单位联系确定调整。

- 主要工程量表

## 14.1施工便道工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程 |  |  |  |
| 1.1 | 挖土方 | m3 | 2138 | 机械凿打 |
| 1.2 | 挖石方 | m3 | 4988 |  |
| 1.3 | 填方 | m3 | 6790 |  |
| 1.4 | 清表 | m3 | 2350 | 运距暂按20Km |
| 1.5 | 弃方 | m3 | 336 | 运距暂按20Km |
| 1.6 | 路床超挖回填碎石土 | m3 | 500 |  |
| 1.7 | 强夯 | m2 | 915 |  |
| 1.8 | 清淤 |  |  |  |
| 1.8.1 | 清淤土方 | m3 | 814 | 运距暂按20Km |
| 1.9 | 高填陡坡及填挖交界 |  |  |  |
| 1.9.1 | 碎砾石渗沟 | m3 | 3 |  |
| 1.9.2 | 土工格栅 | m2 | 900 |  |
| 2 | 路面工程 |  |  |  |
| 2.1 | C30水泥混凝土200mm | m2 | 1719 |  |
| 2.2 | 碎石垫层厚100mm | m2 | 1719 |  |
| 3 | 附属设施 |  |  |  |
| 3.1 | 0.4*0.4m C20边沟 | m | 324 |  |
| 3.2 | 临时截排水沟 | m | 223 |  |
| 3.3 | B级波形护栏 | m | 177 |  |
| 3.4 | 坡顶防护网 | m | 228 |  |
| 4 | 交通安全设施 |  |  |  |
| 4.1 | 交通标线 | m2 | 150 |  |
| 4.2 | 振荡减速标线 | m2 | 55 | 14组 |
| 4.3 | 附着式标志，版面:△900 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 路口标志，版面:△700，立柱:Φ89×4.5×3400 | 套 | 2 |  |
| 4.5 | 急弯标志，版面:△700，立柱:Φ89×4.5×3400 | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 急弯标志+限速+限重组合标志，版面:△700+600×300+Φ600，立柱:Φ89×4.5×4000 | 套 | 1 |  |
| 4.7 | 限速标志+限重组合标志，版面:Φ600+Φ600，立柱:Φ89×4.5×4000 | 套 | 1 |  |
| 4.8 | 让行+右转组合标志，版面:△700+Φ600，立柱:Φ89×4.5×4000 | 套 | 1 |  |
| 5 | 拆迁工程 |  |  |  |
| 5.1 | 拆除现状人行道 | m2 | 25 |  |
| 5.2 | 拆除现状路缘石 | m | 23 |  |
| 5.3 | 新建路缘石 | m | 18 | 与现状材质及尺寸一致 |
| 5.4 | 拆除现状路边石 | m | 5 |  |
| 5.5 | 拆除电杆 | 根 | 1 | 长度约100m |
| 5.6 | 移栽人行道树 | 颗 | 1 |  |
| 5.7 | 拆除现状混凝土路面厚20cm | m2 | 164 |  |
| 6 | 还建村道 |  |  |  |
| 6.1 | 清表厚30cm | m2 | 287 |  |
| 6.2 | C30水泥混凝土200mm | m2 | 287 |  |
| 6.3 | 碎石垫层厚100mm | m2 | 287 |  |

## 14.2排水工程数量表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建污水管 | m | d400 | 155 |  |
| 2 | 新建排水管 | m | d600 | 21 |  |
| 3 | 普通检查井 | 座 |  | 12 |  |
| 4 | 明沟接暗转转换井 | 座 |  | 2 |  |
| 5 | 沟槽开挖 | m³ |  | 1171 | 土石比按1:9计 |
| 6 | 沟槽回填 | m³ |  | 1077 |  |
| 7 | 弃方 |  |  | 94 | 运距暂按20km计 |
| 8 | 车行道下检查井加固 | 座 |  | 12 |  |
| 9 | 现状综合管线保护 | m |  | 250 | 暂估 |

## 14.3挡护结构主要工程数量表

| 边坡挡护工程量主要工程数量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡护类型 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 衡重式 路堤挡墙 | C25片石砼 | m3 | 300.8 |  |
|  | C20素砼 | m3 | 7.1 |  |
|  | 连槽级配碎石 | m3 | 35.6 |  |
|  | D100PVC排水管 | m | 49.5 |  |
|  | 透水软管 | m | 16.2 |  |
|  | 加筋土工布 | m2 | 1.8 |  |
|  | 黏土隔水层 | m3 | 35.6 |  |
|  | 临时基槽开挖 | m3 | 220.6 |  |
|  | 底部钢筋网片 | kg | 629.4 |  |
|  | 墙后浆砌块片石 | m3 | 220.5 |  |
|  | 墙前缓坡回填 | m3 | 225 |  |
|  | 墙底基础换填 | m3 | 204.8 |  |
| 花格植草护坡 | C25砼花格 | m3 | 181.7 |  |
|  | C25砼压顶梁 | m3 | 82.9 |  |
|  | C25砼地梁 | m3 | 17.0 |  |
|  | 边坡绿化 | m2 | 1864.5 | 包含喷播植草 |
| 备注：（1）施工期间临时截排水沟应根据现场实际发生收方为准；（2）挡墙成型后排水沟及其周边硬化工程量根据现场实际发生收方为准；（3）本工程量仅供参考，具体以实际发生量为准。 |  |  |  |  |

注：

1、施工期间交通组织由施工单位根据自身实力和施工机具进行交通组织，并编制施工期间交通组织专项设计报交警部门认可。

2、本次工程量仅作为参考，具体以实际发生量计。